## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2021                                                                                                                                             1327

____________						                                           №_________

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

городского округа город Выкса

Нижегородской области на период до 2035 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проводимых администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области от 19 мая 2021 года, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года.

2. Отменить пункт 1 постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 15 мая 2020 года №972 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.

Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков

## УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации городского

округа город Выкса Нижегородской области

от_                       г.    №                      __

##### СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

##### ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

##### НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Выкса 2021

Содержание

УТВЕРЖДЕНА	1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

Введение	21

Раздел 1. Показатели СУЩЕСТВУЮЩЕГО И перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса	33

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	33

1.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя	38

1.2.1. Анализ существующего состояния теплоснабжения	38

1.2.2. Приросты потребления тепловой мощности	51

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	64

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	65

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения	65

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	68

2.2.1. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (по состоянию на 01.02.2020 г.) с установленной мощностью более 1 МВт	68

2.2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	71

2.2.3. Описание перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии.	72

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	77

Раздел 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И Перспективные балансы теплоносителя	85

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ источников тепловой энергии	95

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников	95

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	96

4.3.Техническое решение о выборе оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	99

Таблица 4.4. - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго»: м-на Гоголя (отопительная), №20 ул.Островского, м-н Жуковского.	101

Т = 105-70 ºС	101

Таблица 4.5 - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго»	103

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей	106

5.1. Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	106

5.2. Предложения по обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	108

5.3. Предложения по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения	108

5.4. Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	109

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	111

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	120

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	120

7.2 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	123

Раздел 8. Решение о ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА единой теплоснабжающей организации	128

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	130

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	130

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема теплоснабжения городского округа город Выкса Нижегородской области на период до 2035 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана АО «Выксатеплоэнерго» на основании постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 13 июня 2013 года №2718.

Схема теплоснабжения разработана на расчетный срок – до 2035 года, по периодам: 1 период – до 2020 года; 2 период – до 2035 года.

Цель разработки Схемы теплоснабжения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения городского округа, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, на повышение энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Технического задания на разработку Схемы теплоснабжения;

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05 марта 2019 года №212;

- Генерального плана городского округа город Выкса Нижегородской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2013 года №87 (далее – генеральный план).

Основные положения Схемы теплоснабжения городского округа город Выкса с 2018 по 2020 г. и далее до 2035 г. базируется на обосновывающих материалах.

Городской округ город Выкса – промышленный центр на юго-западе Нижегородской области, расположен на речках Железница и Выксунка, впадающих в реку Ока на участке правого ее берега и мало отличающихся друг от друга гидрогеологическими условиями и рельефом местности.

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 г. составила 81,7 тыс. человек, в том числе трудоспособного возраста – 43,1 тыс. человек (52,7%).

Теплоснабжение городского округа город Выкса обеспечивается от 74 источников тепла, в том числе:

- 44 - котельные АО «Выксатеплоэнерго»;

- 2 - тепловых пункта АО «Выксатеплоэнерго»;

- 7 – котельных управления культуры администрации городского округа город Выкса;

- 3 – котельные управление образования администрации городского округа город Выкса;

- 2 – котельные зданий администрации городского округа город Выкса;

- 3 – котельные здравоохранения;

- 10 – промышленных котельных (в т.ч. 5 котельных АО «ВМЗ);

- 3 – котельные зон отдыха.

Кроме указанных котельных в городском округе город Выкса функционирует значительное количество мелких котельных для индивидуального теплоснабжения зданий индивидуальных предпринимателей и различных частных организаций.

Теплоносителем систем теплоснабжения всех котельных для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода со следующими температурными графиками:

- для котельных АО «ВМЗ» - Т1 – Т2 = 115-70 0С;

- для котельных г. Выкса – Т1 – Т2 = 105-70 0С;

– Т1 – Т2 = 95-70 0С.

В городском округе город Выкса представлены два типа систем теплоснабжения: закрытая – для отопления; открытая – для системы горячего водоснабжения.

В таблице 1 приведена характеристика (технические данные) существующих систем теплоснабжения для объектов жилого фонда, социально-культурного назначения (далее - СКБ) и промышленности городского округа город Выкса:

Таблица 1 – Характеристика существующих систем теплоснабжения городского округа город Выкса.

| Технические данные системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, МВт |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Принадлежность | Температурный график (0С) | Система теплоснабжения | Подпитка, м3/час | Длина трубопроводов тепло-сети, м | Отопление и вентиляция | Суточные максимумы ГВС | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха | Нормативные тепловые потери на собственные нужды | Итого |
|  |  |  | Отопление | ГВС |  | Отопление | ГВС (средне-годовая) |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Красные зори, зд. 16/7) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,76 | 0,49 | 7468 | 6,22 | 10,89 | 1,32 | 0,56 | 18,99 |
| 2 | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Нахимова, зд. 20) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 1,33 | 0,45 | 7466,5 | 12,648 | 5,666 | 1,28 | 0,55 | 20,144 |
| 3 | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18«Б») | АО «ВТЭ» | 105-70 | 60 | закрытая/ открытая | 1,3 | 0,1 | 8744,50 | 13,846 | 1,575 | 1,08 | 0,46 | 16,961 |
| 4 | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 В») | АО «ВТЭ» | 105-70 | - | закрытая | 1 | - | 3113 | 12,222 | - | 0,856 | 0,367 | 13,444 |
| 5 | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Салтанова, зд. 36, корпус 6) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,36 | - | 1263 | 2,162 | - | 0,151 | 0,065 | 2,378 |
| 6 | котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленинградская, зд. 53 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,0085 | - | 320 | 0,13 | - | 0,007 | - | 0,137 |
| 7 | котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Красные зори, зд. 95) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,03 | - | 459 | 0,419 | - | 0,021 | - | 0,44 |
| 8 | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,3 | - | 1209 | 3,24 | - | 0,227 | 0,097 | 3,564 |
| 9 | котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Лазо, д. 79 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,033 | 0,016 | 1172 | 0,512 | 0,126 | 0,019 | 0,006 | 0,663 |
| 10 | котельная детского сада №1 по пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, пер. Пионера, зд.7) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,053 | - | 18,6 | 0,07 | - | 0,004 | - | 0,074 |
| 11 | котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Советская, зд.11/1) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,005 | - | 31,5 | 0,088 | - | 0,009 | - | 0,097 |
| 12 | котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. №19) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,006 | - | - | 0,136 | - | 0,009 | 0,004 | 0,149 |
| 13 | котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Деловой квартал, зд. № 1, 1 (Бизнес-Инкубатор)) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,021 | - | 100 | 0,411 | 0,07 | 0,034 | 0,014 | 0,529 |
| 14 | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд.29«Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,96 | 0,67 | 7666 | 8,68 | 4,897 | 0,95 | 0,407 | 14,934 |
| 15 | котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Ближне-Песочное, ул.Маяковского, зд. 66 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,021 | - | 612 | 0,308 | - | 0,006 | 0,024 | 0,338 |
| 16 | котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Нижняя Верея, ул.Советская, д. 1 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,00045 | - | - | 0,1 | - | 0,007 | 0,003 | 0,11 |
| 17 | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,14 | 0,0787 | 2665 | 1,107 | 0,571 | 0,168 | - | 1,846 |
| 18 | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд.5«Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,425 | - | 2241 | 2,991 | - | 0,209 | 0,09 | 3,29 |
| 19 | котельная №2 р.п. Шиморское, ул.Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул.Спортивная, сооружение 15 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,027 | - | 69,3 | 0,326 | - | 0,016 | - | 0,342 |
| 20 | котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2 «Г») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,008 | 1,13 | 480 | 0,15 | 0,065 | 0,011 | - | 0,227 |
| 21 | котельная школы р.п. Виля, пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,01 | - | 144 | 0,197 | - | 0,014 | 0,006 | 0,216 |
| 22 | котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1 «В») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,0044 | - | 13 | 0,087 | - | 0,006 | 0,003 | 0,096 |
| 23 | котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.42 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,0053 | 0,0023 | 158 | 0,103 | 0,024 | 0,006 | - | 0,133 |
| 24 | котельная ДТ с. Верхняя Верея, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.44 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,034 | - | 104 | 0,057 | - | 0,004 | 0,002 | 0,063 |
| 25 | котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд.36) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,22 | - | 911 | 2,143 | - | 0,15 | 0,064 | 2,357 |
| 26 | котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Покровка, ул. Молодежная, д. 34) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,02 | - | 1130 | 0,294 | - | 0,029 | - | 0,323 |
| 27 | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, д.69) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,085 | - | 685 | 0,697 | - | 0,049 | 0,021 | 0,767 |
| 28 | котельная школы с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1«А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,009 | - | 120 | 0,148 | - | 0,01 | 0,004 | 0,163 |
| 29 | котельная р.п. Досчатое, м-н Приокский, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,375 | 0,06 | 2559 | 3,381 | 0,83 | 0,295 | 0,126 | 4,632 |
| 30 | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,1 | 0,006 | 68,5 | 0,171 | 0,067 | 0,017 | 0,007 | 0,262 |
| 31 | котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,049 | - | 18,5 | 0,1 | - | 0,007 | 0,003 | 0,11 |
| 32 | котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4«А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,01 | - | 139 | 0,167 | - | 0,012 | 0,005 | 0,183 |
| 33 | котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Борковка, ул. Ленина, зд.100»Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,0075 | - | 51 | 0,132 | - | 0,014 | 0,005 | 0,151 |
| 34 | БМК мощностью 2,5 МВт ул.Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, д.6) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 1,042 | 0,3 | 1738 | 1,268 | 0,354 | 0,114 | 0,049 | 1,785 |
| 35 | БМК мощностью 0,3 МВт ул.Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,1 | 0,01 | 342 | 0,183 | 0,050 | 0,012 | - | 0,245 |
| 36 | БМК с. Мотмос мощность 0,3 МВт (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,002 | - | - | 0,230 | - | 0,012 | - | 0,242 |
| 37 | БМК м-на Мотмос мощностью 7,5 МВт (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч.9«А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,35 | 0,004 | 2894,3 | 3,81 | 1,874 | 0,398 | 0,171 | 6,252 |
| 38 | БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7) | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | Закрытая | - | - | - | 0,018 | - | - | - | 0,018 |
| 39 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт м-н по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | 1,025 | 0,095 | 3807,6 | 10,437 | 1,836 | 0,859 | 0,368 | 13,500 |
| 40 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 12,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | 0,095 | 0,094 | 5690,5 | 9,041 | 2,156 | 0,782 | 0,335 | 12,287 |
| 41 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10«А») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | 1,05 | 0,25 | 7334,5 | 12,155 | 3,278 | 1,080 | 0,463 | 16,976 |
| 42 | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл., г.Выкса, п. Строитель) | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | 0,23 | 0,05 | 1464 | 1,632 | 0,572 | 0,154 | 0,066 | 2,424 |
| 43 | Котельная с. Борковка, м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Западный зд. № 68 «Б») | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | - | - | - | 0,358 | 0,118 | 0,024 | - | 0,5 |
| 44 | Котельная г. Выкса по ул. Красные зори | АО «ВТЭ» | 95-70 | 60 | Закрытая/открытая | - | - | 2590 | 7,18 | 5,2 | 0,398 | 0,171 | 6,252 |
|  | Промышленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные АО «ВМЗ»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | теплофикационная котельная №1 | АО «ВМЗ» | 115-70 | - | закрытая | 6,1 | - | 8680 | 132,29 | - | 2,28 | 0,48 | 135,05 |
| 46 | котельная ГВС направление ул. 1 Мая | АО «ВМЗ» | - | 75 | открытая | - | 35,4 | 4785 | - | 8,471 | 0,24 | 0,038 | 8,749 |
| 47 | Котельная гостиничного комплекса | АО «ВМЗ» | 105-80 | - | закрытая | 0,019 | - | 260,9 | 2,63 | - | 0,034 | 0,004 | 2,668 |
| 48 | Котельная ЛПК | АО «ВМЗ» | Пар | - |  | - | - | 219,7 | - | - | - | 0,078 | 31,34- |
|  |  |  | 130-70 | - | закрытая | 0,37 | - | 1230,2 | 17,44 | - | 0,21 |  | 17,81 |
|  |  |  | 75 | - | открытая | - | 4,7 | 472,9 | - | - | 0,16 |  |  |
| 49 | Котельная ТЭСЦ-1 | АО «ВМЗ» | 95-70 | - | закрытая | 1,635 | - | 183 | 2,176 | - | 0,029 | 0,036 | 4,671 |
|  |  |  | - | 75 | открытая | - | 4,579 | 78 | - | 1,645 | 0,019 |  |  |
| 50 | Котельная ЗАО «Дробмаш» | ЗАО «Дробмаш» | 95-70 | - | закрытая | 1-2 | - | 4500 | 4,59 | - | 0,35 | 0,15 | 5,09 |
| 51 | котельная ЗАО «Выксунский хлеб» | ЗАО «Выксунский хлеб» | пар | - | закрытая | 0,0085 | - | 100 | 0,83 | - | 0,06 | 0,02 | 0,91 |
| 52 | котельная ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО» | ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО» | 95-70 | - | закрытая | 0,027 | 0,0048 | 1800 | 9,21 | 1,7 | 0,17 | 0,09 | 11,17 |
| 53 | котельная ООО «Агрофирма Металлург» | ООО «Агрофирма Металлург» | 95-70 | - | закрытая | 0,003 |  | 1600 | 1,11 | - | 0,09 | 0,03 | 1,23 |
| 54 | котельная АО «ДЗМО» | АО «ДЗМО» | 95-70 | - | закрытая | 0,15 | - | 2100 | 6,857 | - | 0,47 | 0,22 | 7,547 |
|  | Зоны отдыха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» | ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» | 95-70 | 65 | закрытая | 0,06 | 0,06 | 1000 | 2,12 | 1,4 | 0,26 | 0,11 | 3,89 |
| 56 | Котельная БО «Металлург» | АО «ВМЗ» | 85-65 | - | закрытая | 0,019 | - | 823 | 1,23 | - | 0,053 | 0,12 | 1,89 |
|  |  |  | - | 75 | открытая | - | 7,17 | 1433 | - | 0,41 | 0,0061 |  |  |
| 57 | Котельная ДОЛ «Костер» | Администрация г.о.г. Выкса | 95-70 | 60 | закрытая/ открытая | 0,0087 | - | 400 | 3,16 | - | 0,24 | 0,1 | 3,5 |
|  | Тепловые пункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ЦТП по ул. Корнилова | АО «ВТЭ» | 95-70 | - | закрытая | 0,15 | - | 1673 | 12,39 | 2,32 | 1,1 | - | 15,81 |
| 59 | ЦТП м-на Центральный | АО «ВТЭ» | 115-70 | - | закрытая | 1,06 | - | 16888 |  | 0,16 |  | - | 0,16 |
|  | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | котельная ДТ по ул. Клубная | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0012 | - | - | 0,02425 | - | - | 0,00075 | 0,025 |
| 61 | котельная ДТ р.п. Досчатое | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,004 | - | - | 0,08051 | - | - | 0,00249 | 0,083 |
| 62 | котельная ДТ д. Тамболес | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0005 | - | - | 0,01164 | - | - | 0,00036 | 0,012 |
| 63 | котельная библиотеки р. п. Шиморское | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0016 | - | - | 0,03201 | - | - | 0,00099 | 0,033 |
| 64 | котельная детской художественной школы д. Грязная | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0015 | - | - | 0,3007 | - | - | 0,0093 | 0,31 |
| 65 | котельная ДТ с. Сноведь | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0011 | - | - | 0,04171 | - | - | 0,00129 | 0,043 |
|  | Здравоохранение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | котельная ФАП с. В.Верея | Выксунская ЦРБ | 40-82 | - | открытая | - | - | 15 | 0,1926 | - | 0,006 | 0 | 0,1986 |
| 67 | котельная ФАП с. Чупалейка | Выксунская ЦРБ | 35-75 | - | открытая | 0 | - | 4 | 0,00485 | - | 0,005 | 0 | 0,00985 |
| 68 | котельная линейной больницы р.п. Шиморское | Выксунская ЦРБ | 35-76 |  | открытая | 0 |  | 30 | 0,309 | - | 0,07 | 0 | 0,379 |
|  | Управление образования администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | котельная школы р.п. Досчатое | Управление образования | 95-70 | - | закрытая | 0,016 | - | 10 | 0,0918 | - | 0,238 | 0,0102 | 0,34 |
| 70 | котельная школы с. Сноведь | Управление образования | 95-70 | - | закрытая | 0,002 | - | - | 0,04171 | - | - | 0,00129 | 0,043 |
| 71 | котельная детского сада р.п. Виля (Проволочное) | Управление образования | 95-70 | - | закрытая | 0,0022 | - | - | 0,0388 | - | - | 0,0012 | 0,04 |
|  | Администрация городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | котельная здания администрации р.п. Виля | Администрация г.о.г. Выкса | 95-70 | - | закрытая | 0,0005 | - | - | 0,01067 | - | - | 0,00033 | 0,011 |
| 73 | Котельная здания администрации с. Нижняя Верея | Администрация г.о.г. Выкса | 95-70 | - | закрытая | 0,0002 | - | - | 0,00582 | - | - | 0,00018 | 0,006 |
|  | МАУ «Парк культуры и отдыха»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | котельная по ул. Академика Королева, г.Выкса | Управление культуры | 95-70 | - | закрытая | 0,0019 | - | - | 0,0388 | - | - | 0,0012 | 0,04 |
|  | * без учета технологических нужд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** только технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |

Магистральные и квартальные сети отопления и горячего водоснабжения городского округа город. Выкса от котельных АО «Выксатеплоэнерго», котельных АО «ВМЗ» (от границ балансовой принадлежности) находятся на праве оперативного управления в АО «Выксатеплоэнерго», эксплуатируются и ремонтируются силами АО «Выксатеплоэнерго».

Эксплуатация участков трубопроводов отопления и ГВС к объектам административных и культурно-бытовых зданий производится согласно границ эксплуатационной ответственности по заключаемым договорам на поставку тепловой энергии между АО «Выксатеплоэнерго» и потребителем.

В разработанной Схеме теплоснабжения определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса, направленные на повышение энергетической эффективности, обеспечение надежности теплоснабжения, удовлетворение спроса на тепловую энергию, более экономичную работу при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического развития и внедрения энергосберегающих технологий и рассмотрены следующие основные вопросы:

- проведен инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии городского округа город Выкса, технического состояния систем теплоснабжения. По состоянию на 01.02.2019 года сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

- определение перспективных тепловых нагрузок по территориальным управлениям городского округа город. Выкса в целом до 2020 года, до 2035 года.

- выполнен анализ фактического состояния и планов развития городского округа город Выкса (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок до 2035 года.

На перспективу до 2035 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по территориальным управлениям городского округа город Выкса.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей городского округа город. Выкса на период до 2020 года и до 2035 года.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей городского округа город. Выкса, по источникам тепловой энергии разработаны основные технические решения по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству котельных. Определены капитальные вложения в проекты технического перевооружения, реконструкции, строительства котельных с оценкой их эффективности. Разработаны мероприятия по тепловым сетям с учетом модернизации, реконструкции и строительства на соответствующие периоды.

Основные положения Схемы теплоснабжения базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

# Введение

Территория городского округа город Выкса условно разделена на 4 территориальные зоны:

- центральная территориальная зона (далее – центральное территориальное управление)

- западная территориальная зона (далее – западное территориальное управление)

- северная территориальная зона (далее – северное территориальное управление)

- южная территориальная зона (далее – южное территориальное управление)

Схема деления городского округа город Выкса на условные территориальные зоны представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема деления городского округа город Выкса на условные территориальные зоны

Условные территориальные зоны включают в себя территории:

- городского населенного пункта города областного значения Выкса;

- сельских населенных пунктов: село Мотмос, сельский поселок Ризадеевский;

- административно-территориальных образований – рабочих поселков;

- рабочий поселок Ближне-Песочное включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Ближне-Песочное – административный центр и сельские населенные пункты: село Борковка, деревня Грязная;

- рабочий поселок Виля, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Виля – административный центр и сельские населенные пункты: село Верхняя Верея, деревня Норковка, сельский поселок Рожновский, село Сноведь, сельский поселок Фирюсиха;

- рабочий поселок Досчатое, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Досчатое – административный центр;

- рабочий поселок Шиморское, включающий в состав своей территории городской населенный пункт рабочий поселок Шиморское – административный центр и сельские населенные пункты: сельский поселок Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, деревня Тамболес.

- административно-территориальных образований – сельсоветов:

- Новодмитриевский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населенные пункты: село Новодмитриевка – административный центр, сельский поселок Боевой, деревня Гагарская, деревня Дальнепесочная, сельский поселок Димара, деревня Илькино, сельский поселок Красное Солнце, сельский поселок Малиновка, сельский поселок Мяря, деревня Новая Деревня, сельский поселок Ореховка, деревня Осиповка, деревня Покровка, село Полдеревка, деревня Пустошка, село Семилово, деревня Старая Деревня, сельский поселок Тайга, сельский поселок Унор, деревня Черная, село Чупалейка, сельский поселок Шернавка, сельский поселок Ягодка;

- Туртапинский сельсовет, включающий в состав своей территории следующие населен ные пункты: село Туртапка – административный центр, сельский поселок Дружба, деревня Змейка.

Центральная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- город Выкса;

- сельский поселок Ризадеевский;

- село Мотмос;

- сельский поселок Дружба.

Северная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Досчатое;

- деревня Змейка;

- село Туртапка.

Западная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Ближнее-Песочное;

- село Борковка;

- деревня Грязная;

- рабочий поселок Шиморское;

- сельский поселок Бакин;

- сельский поселок Внутренний;

- село Нижняя Верея;

- село поселок Озерный;

- сельский поселок Пристанское;

- сельский поселок Стрелка;

- деревня Тамболес.

Южная территориальная зона включает в себя следующие населенные пункты:

- рабочий поселок Виля;                                                    - село Верхняя Верея;                       - деревня Новая Деревня;                                                     - сельский поселок Ореховка

- деревня Норковка;                                                            - деревня Осиповка;

- сельский поселок Рожновский;                                       - деревня Покровка;

- село Сноведь;                                                                     - село Полдеревка;

- сельский поселок Фирюсиха;                                           - деревня Пустошка

- село Новодмитриевка;                                                       - село Семилово;

- сельский поселок Боевой;                                                     - деревня Старая Деревня;

- деревня Гагарская;                                                                 - сельский поселок Тайга;

- деревня Дальнепесочная;                                                      - сельский поселок Димара;

- сельский поселок Унор;                                                        - деревня Черная;

- деревня Илькино;                                                                   - село Чупалейка;

- сельский поселок Красное Солнце;                                       - сельский поселок Шернавка;

- сельский поселок Малиновка;                                                - сельский поселок Ягодка.

- сельский поселок Мяря;

Численность населения городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2020 г. составила 81,7 тыс. человек. Территория городского округа город Выкса занимает площадь 186,6 тыс.га, в том числе 8,5 тыс. га земли населенных пунктов (4,5%).

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в городском округе город Выкса представлена в таблице 2:

Таблица 2 – Принципиальная схема мест расположения источников теплоты в городском округе город Выкса.

| Центральное территориальное управление |
| --- |
|  | г. Выкса |
|  | с.п. Дружба |
|  | с. Мотмос |

| Западное территориальное управление |
| --- |
|  | р. п. Ближне-Песочное |
|  | с. Борковка |
|  | р.п. Шиморское |
|  | с. Нижняя Верея |
|  | д. Грязная |
|  | д. Тамболес |
|  | с.п. Пристанское |
| Южное территориальное управление: |
|  | р. п. Виля |
|  | с. Верхняя Верея |
|  | с. Сноведь |
|  | с. Новодмитриевка |
|  | д. Новая Деревня |
|  | д. Покровка |
|  | с. Чупалейка |
| Северное территориальное управление: |
|  | р. п. Досчатое |
|  | с. Туртапка |
| Перечень котельных АО «Выксатеплоэнерго» в соответствии с регистрацией в Едином Государственном реестре недвижимости (ЕГРН). |

| № п/п | Название объекта | Адрес объекта | Площадь (кв.м) котельной | Год постройки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Нижегородская, область, г.Выкса, м-н Гоголя, д.10«В» | 608,8 | - | газ |
| 2 | Котельная № 3 | Нижегородская, область, г.Выкса, м-н Юбилейный, д.75 | 461 | 1970 | газ |
| 3 | Котельная № 4 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Красные зори, д.16/7 | 631,5 | 1965 | газ |
| 4 | Котельная № 5 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Нахимова, д.20 | 943 | 1986 | газ |
| 5 | Котельная № 7 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Салтанова, зд.36, корп.6 | 234,3 | 1973 | газ |
| 6 | Котельная № 8 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Ленинградская, зд.53«А» | 13,8 | - | газ |
| 7 | Помещение котельной № 9 (совместно Стоки) | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Красные зори, д.95 | 78,1 | - | газ |
| 8 | Котельная № 10 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8 | 140,1 | - | газ |
| 9 | Котельная № 11 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лазо, д. 79«А» | 361,5 | 1970 | газ |
| 10 | Котельная № 12 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 26 | 27,8 | - | газ |
| 11 | Котельная № 13 | Нижегородская, область, г.Выкса, ул. Лесозаводская, сооружение 6 | 64,7 | - | газ |
| 12 | Помещение котельной № 14 (совместно д/сад) | Нижегородская, область, г.Выкса, пер. Пионера, д. 7 | 19,9 | - | газ |
| 13 | Котельная № 15 | Нижегородская, область, г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, д.29«Б» | 207,5 | 2010 | газ |
| 14 | Котельная № 16 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»» | 56,9 | 2007 | газ |
| 15 | Котельная № 17 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Ленина, зд.5 «Б» | 194,6 | 1962 | газ |
| 16 | Котельная № 18 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.44«А» | 9,1 |  | газ |
| 17 | Котельная № 19 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Московская, д. 2 «Г» | 12,5 | 2011 | газ |
| 18 | Котельная № 20 | Нижегородская область, г.Выкса, ул. Островского, сооружение 18 «Б» | 306,2 | - | газ |
| 19 | Котельная № 21 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А» | 15,7 | - | газ |
| 20 | Котельная № 22 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Шиморское, ул.Спортивная, сооружение 15«Б» | 34,2 | - | газ |
| 21 | Котельная № 23 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул.Ленина, зд. № 100 «Б» | 25,3 | 2012 | газ |
| 22 | Котельная № 24 | Нижегородская область, г.Выкса, квартал Деловой, здание 1/1 | 16,9 | 2012 | газ |
| 23 | Котельная № 25 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в районе здания 33 | 32,4 | - | газ |
| 24 | Котельная № 26 | Нижегородская область, г.Выкса, м-н Западный, зд.68«Б» | 22,4 | 2015 | газ |
| 25 | Котельная № 27 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул.Молодежная, д. 34 | 89,6 | 1971 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 26 | Котельная № 28 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, д. 36 | 212,8 | 1971 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 27 | Котельная № 29 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, здание 69 | 262,1 | 1983 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 28 | Котельная № 30 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, д. 1 «А» | 133,3 | 1974 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 29 | Помещение котельной № 31 (в хоз.здании школы, Договор Аренды № 1/2019) | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер.Школьный, д. 4 | 45,8 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 30 | Помещение котельной № 32 (совместно с клубом) | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Горячева, зд. 1 «В» | 67,4 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 31 | Котельная № 33 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.42«Б» | 66,9 | 1971 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 32 | Котельная № 34 | Нижегородская область, г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10«Б» | 268,2 | 2016 | газ |
| 33 | Котельная № 35 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Туртапка, ул.Школьная, зд. 4 «А» | 123,2 | 1975 | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 34 | Помещение котельной № 36 (совместно д/сад) | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7 | 33,8 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 35 | Котельная № 44 | Нижегородская область, г.Выкса, площадь Советская, зд. 11/1 | 126,0 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 36 | Помещение котельной № 38 (в здании школы № 10, Договор Аренды № 1/2019) | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Слепнева, зд. 19 | 45,6 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 37 | Помещение котельной № 39 (в здании школы, Договор Аренды № 1/2019) | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д.1«Б» | 27,0 | - | Твердое топливо (щепа, дрова) |
| 38 | ТП № 40 | Нижегородская область, г.Выкса, м-н Центральный, д. 11 «Б» | 639,8 | - | - |
| 39 | Котельная № 42 | Нижегородская область, г.Выкса, п. Строитель, зд. 44 | 97,4 | 2019 | газ |
| 40 | ТП № 43 | Нижегородская область, г.Выкса,ул.Корнилова,д.106 | 162,8 | 1970 | - |
| 41 | Котельная № 44 | Нижегородская область, г.Выкса, м-н Мотмос, участок 9 «А» | 80,6 | 2017 | газ |
| 42 | Помещение котельной № 45 (в здании Администрации, договор Аренды № 31/2016) | Нижегородская область, г.о.г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, здание № 2, помещение 7 | 6,9 | - | газ |
| 43 | Котельная № 46 | Нижегородская область, г.Выкса, м-н Жуковского, зд.10«А» | 298,9 | 2018 | газ |
| 44 | Котельная № 47 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул.Ленина, участок 50 «Б» | 40,5 | 2016 | газ |
| 45 | Котельная № 48 | Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15 «А» | 131,0 | 2019 | газ |
| 46 | Котельная № 49 | Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б» | 232,5 | 2020 | газ |
|  | Промышленность: |
|  | котельные АО «ВМЗ»: |
| 47 | - Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная) |
| 48 | - Котельная ГВС направление по ул. 1 Мая |
| 49 | - Котельная гостиничного комплекса |
| 50 | - Котельная ЛПК |
| 51 | - Котельная ТЭСЦ-1 |
| 52 | Котельная ЗАО «Дробмаш» |
| 53 | котельная ЗАО «Выксунский хлеб» |
| 54 | котельная ООО «Птицекомплекс» ВЫКСОВО» |
| 55 | котельная ООО «Агрофирма Металлург» |
| 56 | котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (ДЗМО) |
|  | Зоны отдыха: |
| 57 | ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный» |
| 58 | БО «Металлург» |
| 59 | ДОЛ «Костер» |
|  | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |
| 60 | котельная ДТ по ул. Клубная, г.Выкса |
| 61 | котельная ДТ р.п. Досчатое |
| 62 | котельная ДТ д. Тамболес |
| 63 | котельная библиотеки р.п. Шиморское |
| 64 | котельная дет. художественной школы д. Грязная |
| 65 | котельная ТД с. Сноведь |
|  | Здравоохранение: |
| 66 | котельная ФАП с. Верхняя Верея |
| 67 | котельная ФАП с. Чупалейка |
| 68 | котельная линейной больницы р.п. Шиморское |
|  | Управление образования администрации городского округа город Выкса: |
| 69 | котельная школы р.п. Досчатое |
| 70 | котельная школы с. Сноведь |
| 71 | котельная детского сада р. п. Виля (Проволочное) |
|  | Администрация городского округа город Выкса: |
| 72 | котельная здания администрации р.п. Виля |
| 73 | котельная здания администрации с. Нижняя Верея |
|  | МАУ «Парк КиО»: |
| 74 | котельная по ул. Академика Королева, г. Выкса |

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Выкса

# Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания (школы, детские сады, и т.д.) по этапам – на каждый год первого 5 летнего периода, далее до 2020 года, до 2035 года. Прирост площади производственных фондов не планируется.

    - Жилая застройка

Жилищный фонд городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2012 года составил 2049,4 тыс.м2 общей площади, в том числе по городским населенным пунктам –1712,6 тыс.м2 и по сельским населенным пунктам – 336,8 тыс.м2 общей площади.

Генеральным планом развития городского округа город Выкса до 2035 года предусматривается увеличение площади жилого фонда до 2989,1 тыс.м2 общей площади на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации 995 тыс.м2. Для этой цели предусматривается увеличение (изменение) установленных границ населенных пунктов за счет перевода земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на 1198 га, в том числе по территориальным управлениям:

- северное территориальное управление 107,0 га;

- западное территориальное управление 848,0 га;

- южное территориальное управление 243 га.

В настоящий момент жилой фонд городского округа город Выкса имеет следующие формы собственности:

- частная – 94,9%; - государственная – 0,5%; - муниципальная – 4,6%.

В общем объеме жилого фонда преобладает частный жилой фонд, что свидетельствует о высоком уровне приватизации. По этажности существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

- индивидуальный – 45,5%

- малоэтажный (2-4 эт.) – 15%

- среднеэтажный (5-8 эт.) – 29,5%

- многоэтажный – (9 и более эт.) – 10%.

По амортизации жилой фонд городского округа город Выкса распределяется следующим образом:

-  жилой фонд, рекомендуемый к сохранению составляет 1994,1 тыс.м2 общей площади или 97,3%;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет 55,3 тыс.м2 общей площади или 2,7%.

В таблице 1.1. представлена информация по застройке в существующих границах городского округа город Выкса (по генеральному плану).

Таблица 1.1. Застройка в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану

| Показатель проекта генерального плана | Единица измерения | На 1.01.2012г. | 1 очередь до 2020г. | Реализация к 2035году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд: | тыс.м2 | 2049,4 | 2989,1 | 2989,1 |
| - многоквартирный жилой фонд | тыс.м2 | 1174,5 | 300 | 300 |
| - индивидуальный жилой фонд | тыс.м2 | 874,9 | 874,9 | 874,9 |
| Выбытие жилого фонда | тыс.м2 |  | 55,3 | - |
| Новое строительство | тыс.м2 | - | 995,0 | 995,0 |
| Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в поселениях | м2/чел | 24,2 | 31,5 | 30,4 |
| Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в зонах рынка недвижимости | м2/чел | - | 60,0 |  |
| Средний объем строительства, в год | тыс.м2 | - | 199,0 | 45,2 |

1.1.2. Общественная застройка

Генеральным планом предусматривается рост территорий общественной застройки на 223,6 тыс. м2, в том числе на 1 очередь (до 2020 года) – на 210,78 тыс.м2. Прирост общественного фонда на первую очередь планируется за счет нового строительства объектов социально-культурного назначения.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения городского округа генеральным планом городского округа город Выкса предлагается новое строительство:

-	общественного центра (в административных центрах территориального управления);

-	объектов здравоохранения;

-	общеобразовательных и воспитательных учреждений;

-	объектов спортивного назначения;

- торговых площадей;

- предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- досуговых центров и культурно-развлекательных учреждений;

- отделений банков и связи;

- пожарных депо, станций технического обслуживания автомобилей (СТО) и т.д.

Информация по общественной застройке в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Застройка общественными организациями в существующих границах городского округа город Выкса по генеральному плану

| Показатель генерального плана | Единица измерения | На 1.01.2012г. | 1 очередь до 2020г. | Реализация к 2035году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно- бытового назначения (СКБ): |  |  |  |  |
| Объекты дошкольных учреждений | мест | 4907 | 7607 | 7607 |
| Объекты учебно-образовательных учреждений | мест | 11342 | 13332 | 13332 |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |
| - поликлиники | Посещений / смену | 1475 | 2715 | 2715 |
| -больницы | коек | 560 | 1280 | 1280 |
| - станции скорой помощи, аптеки, ФАПы | объект | 12 | 7 | 7 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  |
| - бани, сауны | мест | 205 | 495 | 495 |
| - пожарные депо | машин | 19 | 60 | 60 |
| - гостиницы | мест | 60 | 475 | 475 |
| -предприятия торговли | м2 торг. площади | 36082,6 | 7240 | 7240 |
| - предприятия бытового обслуживания | мест | 1492 | 512 | 512 |
| - столовые, кафе, рестораны | мест | 234 | 2505 | 2505 |
| Спортивные территории: |  |  |  |  |
| - спортзалы | м2 площад. зала | 3522 | 1639 | 1639 |
| - бассейны | м2 площад. зала | - | 2330 | 2330 |
| Клубы, библиотеки | мест | 1677 | 1170 | 1170 |
| Станции технического обслуживания | Постов /на кол. автомобилей | 20 | 157 | 219 |

В соответствии с генеральным планом городского округа город Выкса в таблице 1.2. приведены площади вводимого (многоквартирного, индивидуального) жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа город Выкса до 2035 г. с разбивкой по территориальным управлениям.

Таблица 1.2. – Площадь вводимого жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа город Выкса до 2035г.

| № п/п | Наименование | Площадь вводимых объектов, тыс. кв. м. | 1 очередь строительства, тыс. кв. м | 2 очередь строительства, до 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2020г. | до 2035г. |
| 1 | Жилищный фонд, всего, в том числе: | 995,00 | 995,00 | 3,90 | 37,50 | 66,80 | 67,40 | 68,60 | 750,80 | 0,00 |
| 1.1. | Многоквартирные 3-9 этажные дома, всего, в том числе: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 11,50 | 22,40 | 20,60 | 19,40 | 226,10 | 0,00 |
|  | Центральное территориальное управление: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 11,50 | 22,40 | 20,60 | 19,40 | 226,10 | 0,00 |
| 1.2. | Коттеджная застройка, всего, в том числе: | 695,00 | 695,00 | 3,90 | 26,00 | 44,40 | 46,80 | 49,20 | 524,70 | 0,00 |
|  | Центральное территориальное управление | 100,00 | 100,00 | 3,50 | 7,20 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 14,30 | 0 |
|  | Западное территориальное управление | 283,80 | 283,80 | 0,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 229,80 | 0 |
|  | Южное территориальное управление | 194,90 | 194,90 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | 175,70 | 0 |
|  | Северное территориальное управление | 116,30 | 116,30 | 0,00 | 1,80 | 2,40 | 3,60 | 3,60 | 104,90 | 0 |
| 2 | Объекты социальной сферы, всего, в том числе: | 223,26 | 210,78 | 12,48 | 5,80 | 14,52 | 16,36 | 35,58 | 126,04 | 12,48 |
|  | Центральное территориальное управление | 167,49 | 155,01 | 12,48 | 3,10 | 9,30 | 5,12 | 28,57 | 96,44 | 12,48 |
|  | Западное территориальное управление | 23,71 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 1,59 | 3,89 | 13,21 | 0,00 |

|  | Южное территориальное управление | 22,75 | 22,75 | 0,00 | 2,70 | 0,20 | 8,78 | 1,58 | 9,49 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северное территориальное управление | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,54 | 6,90 | 0,00 |
|  | ИТОГО, всего, в том числе: | 1218,26 | 1205,78 | 16,38 | 43,30 | 81,32 | 83,76 | 104,18 | 876,84 | 12,48 |
|  | Центральное территориальное управление | 567,49 | 555,01 | 15,98 | 21,80 | 56,70 | 50,72 | 72,97 | 336,84 | 12,48 |
|  | Западное территориальное управление | 307,51 | 307,51 | 0,40 | 13,40 | 18,42 | 14,99 | 17,29 | 243,01 | 0,00 |
|  | Южное территориальное управление | 217,65 | 217,65 | 0,00 | 6,30 | 3,80 | 13,58 | 8,78 | 185,19 | 0,00 |
|  | Северное территориальное управление | 125,61 | 125,61 | 0,00 | 1,80 | 2,40 | 4,47 | 5,14 | 111,80 | 0,00 |

1.1.3. Производственные фонды

Генеральным планом предусмотрено размещение новых производственных площадок литейно-прокатного комплекса и ООО «Агрофирма «Металлург» на первую очередь реализации.

# 1.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

# 1.2.1. Анализ существующего состояния теплоснабжения

На основании результатов обработки исходных данных, расчетные объемы установленной тепловой мощности потребителей в зонах действия котельных составляют 669,883 МВт, в том числе на жилищно-коммунальный сектор – 200,38 МВт. Доля производственных предприятий составляет 421,24 МВт, в том числе в паре – 33,9 т/час.

Технические характеристики систем теплоснабжения (данные по существующей установленной мощности, характеристике котлов и тепловых сетей и т.д.) с разбивкой по территориальным зонам приведены в таблицах 1.3. – 1.6.

Таблица 1.3- Техническая характеристика системы теплоснабжения центрального территориального управления

| № п/п | Котельная | Принадлежность | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего* | Отопление | ГВС | Техноло-гические нужды |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| 1 | Городской округ город Выкса |  | 669,833 | 370,885 | 303,75 | 53,051 | 60,382 | 193 |  |  | 124303,6 | 40564,40 | 66550,20 |
| 2 | Центральное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 613,056 | 341,63 | 278,577 | 50,374 | 60,382 | 106 |  |  | 105543,3 | 34242,90 | 54412,4 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор |  | 172,466 | 153,409 | 104,468 | 35,434 |  | 69 |  |  | 83453,10 | 19074,80 | 47490,30 |
| 2.1. | г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | АО «ВТЭ» | 19,8 | 18,99 | 6,22 | 10,89 |  | 3 | Vitomax 200 | газ | 7468 | 2312 | 5156 |
| 2.1.2. | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса,ул. Нахимова, зд.20) | АО «ВТЭ» | 20 | 20,144 | 12,648 | 5,666 |  | 8 | КСВ 2,5 | газ | 7466,6 | 2690,3 | 4776,3 |
| 2.1.3. | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б») | АО «ВТЭ» | 20 | 16,961 | 13,846 | 1,575 |  | 4 | Термотехника 100 | газ | 8744,5 | 466,5 | 8278 |
| 2.1.4. | отопительная котельная м--на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | АО «ВТЭ» | 15,24 | 13,444 | 12,222 | - |  | 3 | ДКВр-6,5/13 | газ | 3113 | 745,5 | 2367,5 |
| 2.1.5. | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | АО «ВТЭ» | 3 | 2,378 | 2,162 | - |  | 3 | КВА-10 | газ | 1263 | 138,5 | 1124,5 |
| 2.1.6. | котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленинградская, здание 53 «А») | АО «ВТЭ» | 0,272 | 0,137 | 0,13 | - |  | 2 | Pegasus 136 2S | газ | 320 | - | 320 |
| 2.1.7. | котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95) | АО «ВТЭ» | 0,442 | 0,44 | 0,419 | - |  | 2 | Pegasus F3 N2212 S | газ | 459 | 93 | 366 |
| 2.1.8. | котельная по ул.Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8) | АО «ВТЭ» | 6,1 | 3,564 | 3,24 | - |  | 2 | Logano S 825 L | газ | 1209 | 696 | 513 |
| 2.1.9. | котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, зд.79 «А») | АО «ВТЭ» | 0,8 | 0,663 | 0,512 | 0,126 |  | 2 | «СТГ Классик» -0,4 | газ | 1172 | - | 1172 |
| 2.1.10. | котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7) | АО «ВТЭ» | 0,192 | 0,07 | 0,07 | - |  | 2 | КМЧ-7 | газ | 18,6 | - | 18,6 |
| 2.1.11. | котельная 52-го квартала (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова, зд. 106) | АО «ВТЭ» | - | - | - | - |  | работает в режиме теплового пункта | 1673 | 312,5 | 1360,5 |
| 2.1.12. | котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд. 11/1) | АО «ВТЭ» | 0,2 | 0,097 | 0,088 | - |  | 2 | КВ-100КБ | дрова | 31,5 | 31,5 | - |
| 2.1.13. | котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. 19) | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,149 | 0,136 | - |  | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | АЕ-120 |  |  |  |  |
| 2.1.14. | котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. 1, 1 (Бизнес-Инкубатор) | АО «ВТЭ» | 0,6 | 0,529 | 0,411 | 0,07 |  | 2 | RS-A300 | газ | 100 | - | 100 |
| 2.1.15. | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | АО «ВТЭ» | 15,6 | 14,934 | 8,68 | 4,897 |  | 2 | Logano-825L | газ | 7666 | 2922 | 4744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | UNIMAT UT-L34 |  |  |  |  |
| 2.1.16. | ТП «Центральный» | АО «ВТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16888 |  |  |
| 2.1.17. | БМК мощностью 0,3 МВт г.Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,242 | 0,23 |  |  | 2 | Duotherm - 150 | газ |  |  |  |
|  | БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А») | АО «ВТЭ» | 7,5 | 6,252 | 3,81 | 1,874 |  | 3 | Duotherm - 2500 | газ | 2894,5 | 299,0 | 2595,3 |
| 2.1.18. | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6) | АО «ВТЭ» | 2,5 | 1,785 | 1,268 | 0,354 |  | 1 | Rex 120 | газ | 1738 | 834,5 | 903,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Rex 130 |  |  |  |  |
| 2.1.19. | БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26) | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,245 | 0,183 | 0,050 |  | 2 | Rex 15 | газ | 342 |  | 342 |
| 2.1.20 | БМК г.Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7) | АО «ВТЭ» | 0,020 | 0,018 | 0,018 | - |  | 1 | Navien Deluxe Coaxial 20K | газ | - | - | - |
| 2.1.21 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | АО «ВТЭ» | 16 | 13,5 | 10,437 | 1,836 |  | 4 | Duotherm-4000 | газ | 3807,6 | 1524,5 | 2283,1 |
| 2.1.22 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | АО «ВТЭ» | 12,7 | 12,287 | 9,041 | 2,156 |  | 1 | Logano S 825L-5200 | газ | 5690,5 | 1703,5 | 3987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Duotherm 5000 | газ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Duotherm 2500 | газ |  |  |  |
| 2.1.23 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл, г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А») | АО «ВТЭ» | 20 | 16,976 | 12,155 | 3,278 |  | 4 | Duotherm 5000 | газ | 7334,5 | 2992 | 4342,5 |
| 2.1.24 | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель) | АО «ВТЭ» | 2,5 | 2,424 | 1,632 | 0,572 |  | 3 | Nobel Econ 750 | газ | 1464 | 1313,5 | 150,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Nobel Econ 250 |  |  |  |  |
| 2.1.25 | БМК по ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 45 «Б» | АО «ВТЭ» | 8 | 7,18 | 5,09 | 2,09 |  | 4 | Vutherm Stsndart | газ | 2590 | - | 2590 |
|  | *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Промышленность |  | 440,50 | 188,156 | 174,044 | 14,94 | 60,382 | 35 |  |  | 22090,20 | 15168,10 | 6922,10 |
| 2.2.1. | Котельные АО «ВМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная) | АО «ВМЗ» | 290,75 | 135,05 | 135,05 | - | - | 5 | ПТВМ-50 | газ (печное темное топливо) | 8680 | 8680 | - |
| 2.2.1.2 | Котельная ГВС направление ул. 1 Мая | АО «ВМЗ» | 9 | 8,749 | - | 8,749 |  | 3 | ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) | темное топливо) | 4785 | 4785 | - |
| 2.2.1.3 | Котельная гостиничного комплекса | АО «ВМЗ» | 7,79 | 2,668 | 2,668 | - | - | 3 | Vitomax-200 | газ | 260,9 | - | 260,9 |
| 2.2.1.4 | Котельная ЛПК | АО «ВМЗ» | 22 | 17,44 | 17,16 | 0,28 | 31,34 | 2 | Unimat UT- M 50 | газ | 1703,1 | 1703,1 | - |
|  |  |  | 17,56 |  |  |  |  | 1 | VIESSMA NN Vitomax HS |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 1 | UL-SX-IL 22000 |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Котельная ТЭСЦ-1 | АО «ВМЗ» | 5,2 | 4,671 | 2,934 | 1,645 | - | 3 | КВа-1,6 ГМ ARCUS IGNIS F-1600 1600 кВт | газ | 261,2 | - | 261,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВа-0,4 ГМ ARCUS IGNIS F400 400 кВт |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Котельная ЗАО «Дробмаш» | ЗАО «Дробмаш» | 20 т/ч (пар) | 6,9 | 5,1 | 1,8 | 27 т/час | 2 | ДКВР – 10/13 | газ | 4500 |  | 4500 |
|  |  |  | 7 т/ч (пар) |  |  |  |  | 1 | ШБ – А7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,9 т/час (пар) |  |  |  |  | 2 | КВГМ – 30 - 150 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | котельная ЗАО «Выксунский хлеб» | ЗАО «Выксунский хлеб» | 3,02 | 1,5 т/ч | 2,5 | 0,52 | 1,5 т/ч | 4 | НР-18 | газ | 100 |  | 100 |
| 2.2.4. | котельная ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО» | ООО «Птицекомплекс «ВЫКСОВО» | 37,49 | 11,178 | 8,632 | 1,946 | 0,542 | 3 | КВ-ГМ-10 | газ | 1800 |  | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Е-1/9-1Г |  |  |  |  |
| 2.3. | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | котельная ДТ по ул. Клубная | Управление культуры | 0,05 | 0,025 | 0,025 | - |  | 1 | MORSA SA-50 | газ | - | - | - |
| 2.4. | МАУ «Парк культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | котельная по ул. Академика Королева | МАУ «Парк КиО» | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |  | 1 | ИШМА-40Б | газ | - | - | - |

Таблица 1.4- Техническая характеристика системы теплоснабжения западного территориального управления

| № п/п | Котельная | Принадлежность | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего* | Отопление | ГВС |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| 3 | Западное территориального управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 22,444 | 13,924 | 12,152 | 1,206 | 34 |  |  | 9101,30 | 2305 | 6495,3 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор |  | 9,0 | 6,577 | 5,322 | 0,689 | 23 |  |  | 5638,30 | 2275 | 3062,3 |
| 3.1. | р.п. Ближне-Песочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А») | АО «ВТЭ» | 0,392 | 0,338 | 0,308 | - | 4 | КОВ-100СТ | газ | 612 | 288 | 324 |
| 3.2. | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1«Б») | АО «ВТЭ»" | 0,216 | 0,11 | 0,1 | - | 2 | Универсал-6 | дрова | - | - | - |
| 3.2.2. | котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,202 | 0,151 | 0,132 | - | 2 | Pegasus 2S77 | газ | 51 | - | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Pegasus D45 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Котельная г. Выкса, м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Западный, зд. 68 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,6 | 0,5 | 0,358 | 0,118 | 6 | КОВ-100 С | газ |  |  |  |
| 3.3. | городское поселение р.п. Шиморское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | АО «ВТЭ» | 2,64 | 1,846 | 1,107 | 0,571 | 2 | Ellprex 1320 | газ | 2665 | 944 | 1721 |
| 3.3.2. | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») | АО «ВТЭ» | 4,5 | 3,29 | 2,991 | - | 1 | КСВ-2,5 | газ | 2241 | 1043 | 1198 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | КСВ-1,0 | газ |  |  |  |
| 3.3.3. | котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15«Б») | АО «ВТЭ» | 0,45 | 0,342 | 0,326 | - | 3 | REX15 | газ | 69,3 | - | 69,3 |
|  | *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Промышленность |  | 1,75 | 1,23 | 1,23 | 0 | 2 |  |  | 1600 |  | 1600 |
| 3.4.1. | котельная агрофирмы «Металлург» | ООО «Агрофирма Металлург» | 1,75 | 1,23 | 1,23 | - | 2 | Buderus Logano SE-735 | газ | 1600 |  | 1600 |
| 3.5. | Зоны отдыха |  | 11 | 5,453 | 4,936 | 0,517 | 4 |  |  | 1833,0 | 0 | 1833 |
| 3.5.1. | котельная БО «Металлург» | АО «ВМЗ» | 5 | 1,953 | 1,436 | 0,517 | 2 | КВ-ГМ-2,5-95 | газ | 1433,0 | 0 | 1433,0 |
| 3.5.2. | котельная ДОЛ «Костер» | Администрация г.о.г. Выкса" | 6 | 3,5 | 3,5 | - | 2 | ТГ 3/95 | печное топливо | 400 |  | 400 |
| 3.6. | Управление культуры |  | 0,385 | 0,355 | 0,355 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1. | котельная ДТ д. Тамболес | Управление культуры | 0,03 | 0,012 | 0,012 | - | 1 | MORA SA-30 E | газ | - | - | - |
| 3.6.2. | котельная библиотеки р.п. Шиморское | Управление культуры | 0,035 | 0,033 | 0,033 | - | 1 | MORA SA-40 | газ | - | - | - |
| 3.6.3. | котельная дет. худ. школа д. Грязная | Управление культуры | 0,32 | 0,31 | 0,31 | - | 1 | DOMIPROJEST F 32 | газ | - | - | - |
| 3.7. | Администрация г.о.г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Котельная администрация с. Нижняя Верея | Администрация г.о.г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | котельная линейная больница п. Шиморское | Выксунская ЦРБ | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | 2 | Универсал | уголь | 30 |  | 30 |

Таблица 1.5. - Техническая характеристика системы теплоснабжения южного территориального управления

| № п/п | Котельная | Принадлежность | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего* | Отопление | ГВС |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| 4 | Южное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 12,133 | 4,667 | 4,275 | 0,024 | 30 |  |  | 3764 | 1043 | 2721 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  | 11,688 | 4,348 | 3,956 | 0,024 | 23 |  |  | 3745 | 1043 | 2702 |
| 4.1. | р.п. Виля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, зд. 2 «Г») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0 | 3 | КОВ-100СТ | газ | 480 | - | 480 |
| 4.1.2. | котельная школы р.п. Виля, пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный, д. 4) | АО «ВТЭ» | 0,608 | 0,216 | 0,197 | - | 2 | КВ-140КБ | дрова | 144 | 144 | - |
| 4.1.3. | котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул.Горячева, зд. 1 «В») | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,096 | 0,087 | - | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | 13 | - | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВ-100КБ |  |  |  |  |
| 4.2. | с. Верхняя Верея: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А») | АО «ВТЭ» | 0,2 | 0,133 | 0,103 | 0,024 | 2 | КОВ-100СТ | газ | 158 | - | 158 |
| 4.2.2. | котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,063 | 0,057 | - | 2 | КВ-100КБ | дрова | 104 | 104 | - |
| 4.3. | Новодмитриевский сельсовет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36) | АО «ВТЭ» | 5 | 2,357 | 2,143 | - | 2 | КВм-2,5 | дрова, щепа | 911 | - | 911 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | КВр 1,16 |  |  |  |  |
| 4.3.2. | котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34) | АО «ВТЭ» | 0,48 | 0,323 | 0,294 | - | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | 1130 | 50 | 1080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВНПу-0,6 |  |  |  |  |
| 4.3.3. | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69) | АО «ВТЭ» | 4 | 0,767 | 0,697 | - | 1 | КВр-1,16 | дрова, щепа | 685 | 685 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | КВм-2,0 |  |  |  |  |
| 4.3.4. | котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1 «А») | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,163 | 0,148 | - | 1 | Универсал | дрова | 120 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВ-ТС-1 |  |  |  |  |
|  | *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | котельная ДТ с. Сноведь | Управление культуры | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - | 1 | КВТГВ-31,5/40 | уголь | - | - | - |
| 4.5. | Здравоохранение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | котельная ФАП с. Верхняя Верея | Выксунская ЦРБ | 0,24 | 0,2 | 0,2 | - | 1 | Logamax u 072-24 k | газ | 15 | - | 15 |
| 4.5.2. | котельная ФАП с. Чупалейка | Выксунская ЦРБ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | 1 | Warmos tt-18k | уголь | 4 | - | 4 |
| 4.6. | Управление образования администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | котельная школы с. Сноведь | Управление образования | 0,05 | 0,043 | 0,043 | - | 1 | Сварной | дрова | - | - | - |
| 4.6.2. | котельная детского сада р.п. Виля (Проволочное) | Управление образования | 0,06 | 0,04 | 0,04 | - | 1 | Сварной | уголь | - | - | - |
| 4.7. | Администрация городского округа город Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Котельная здания администрации р. п. Виля | Администрация г.о.г. Выкса | 0,05 | 0,011 | 0,011 | - | 2 |  | газ | - | - | - |

Таблица 1.6. - Техническая характеристика системы теплоснабжения северного территориального управления

| № п/п | Котельная | Принадлежность | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего* | Отопление | ГВС |  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| 5 | Северное территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 22,2 | 10,664 | 8,746 | 1,447 | 23 |  |  | 5895 | 2973,5 | 2921,50 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор |  | 7,226 | 5,187 | 3,819 | 0,897 | 11 |  |  | 2785 | 943,5 | 1841,5 |
| 5.1. | городское поселение р.п. Досчатое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15 «А») | АО «ВТЭ» | 5 | 4,632 | 3,381 | 0,83 | 3 | Nobel Econ 1500 | газ | 2559 | 750 | 1809 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Nobel Econ 500 |  |  |  |  |
| 5.1.2. | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | АО «ВТЭ» | 1,5 | 0,262 | 0,171 | 0,067 | 2 | REX 75 | газ | 68,5 | 36 | 32,5 |
| 5.1.3. | котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7) | АО «ВТЭ» | 0,228 | 0,11 | 0,1 | - | 2 | КВ-70-КБ | дрова | 18,5 | 18,5 | - |
| 5.2. | Туртапинское территориальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд.4«А») | АО «ВТЭ» | 0,498 | 0,183 | 0,167 | - | 1 | Универсал-6 | дрова | 139 | 139 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | КВТС-1 |  |  |  |  |
| 5.3. | Промышленность |  | 12,89 | 7,543 | 5,795 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» | АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» | 12,89 | 3.5 | 3.5 | - | 1 | ДКВР 6,5/13 | газ | 2100 | 2020 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | ДКВР10/13 |  |  |  |  |
| 5.4. | Зоны отдыха |  | 1.6 | 1.55 | 1.0 | 0,55 | 4 |  |  | 1000 |  | 1000 |
| 5.4.1. | ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» | ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный" | 1.6 | 1.55 | 1.0 | 0,55 | 4 | КВа-1,6 | газ | 1000 |  | 1000 |
| 5.5. | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | котельная ДТ р.п. Досчатое | Управление культуры | 0,1 | 0,083 | 0,083 | - | 2 | КС-ГВ-50 | газ | - | - | - |
| 5.6. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | котельная школы р.п. Досчатое | Управление образования | 0,384 | 0,344 | 0,344 | - | 4 | КЧМ-5 | газ | 10 | 10 |  |

В таблице 1.7. представлено суммарное расчетное потребление тепловой мощности потребителей городского округа город Выкса в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) с разбивкой по территориальным зонам по состоянию на 01.01.2021 г.

Таблица 1.7. - Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей городского округа город Выкса в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) по состоянию на 01.02.2021 г.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Протяженность сетей (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Отопление | ГВС |  |  |
| 1 | Г.О.Г. Выкса | 669,833 | 370,885 | 303,75 | 53,051 | 193 | 124303,60 |
| 2 | Центральное территориальное управление: | 613,056 | 341,63 | 278,577 | 60,382 | 106 | 105543,30 |
| 2.1. | Жилищно-коммунальный сектор | 172,466 | 153,409 | 104,468 | 35,434 | 69 | 83453,10 |
| 2.2. | Промышленность | 440,50 | 188,156 | 174,044 | 14,94 | 35 | 22090,20 |
|  | СКБ | 0,09 | 0,111 | 0,065 | - | 2 | - |
| 2.3. | Управление культуры | 0,05 | 0,025 | 0,025 | - | 1 | - |
| 2.4. | МАУ "Парк КиО" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | 1 | - |
| 3 | Западное территориально управление | 22,444 | 13,924 | 12,152 | 1,206 | 34 | 9101,30 |
| 3.1. | Жилищно-коммунальный сектор | 9,0 | 6,577 | 5,322 | 0,689 | 23 | 5638,30 |
| 3.2. | Промышленность | 1,75 | 1,23 | 1,23 | - | 2 | 1600 |
|  | СКБ | 12,294 | 6,117 | 5,6 | 0,517 | 9 | 1863 |
| 3.3. | Зоны отдыха | 11,0 | 5,453 | 4,936 | 0,517 | 4 | 1833 |
| 3.4. | Управление культуры | 0,385 | 0,355 | 0,355 | - | 3 | - |
| 3.5. | ЦРБ | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - | 2 | 30 |
| 3.7. | Административные здания | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Южное территориальное управление | 12,133 | 4,667 | 4,275 | 0,024 | 30 | 3764 |
| 4.1. | Жилищно-коммунальный сектор | 11,688 | 4,348 | 3,956 | 0,024 | 23 | 3745 |
|  | СКБ | 0,445 | 0,319 | 0,319 | - | 7 | - |
| 4.2. | Управление культуры | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - | 1 | - |
| 4.3. | ЦРБ | 0,245 | 0,205 | 0,205 | - | 2 | 19 |
| 4.4. | Управление образования | 0,11 | 0,083 | 0,083 | - | 2 | - |
| 4.5. | Администрации | 0,05 | 0,011 | 0,011 | - | 2 | - |
| 5 | Северное территориальное управление | 22,2 | 10,664 | 8,746 | 1,447 | 23 | 5895 |
| 5.1. | Жилищно-коммунальный сектор | 7,226 | 5,187 | 3,819 | 0,897 | 11 | 2785 |
| 5.2. | Промышленность | 12,89 | 3,5 | 3,5 | - | 2 | 2100 |
|  | СКБ | 1,994 | 1,977 | 1,427 | 0,55 | 10 | 1010 |
| 5.3. | Зоны отдыха | 1,6 | 1,55 | 1,0 | 0,55 | 4 | 1000 |
| 5.4. | Управление культуры | 0,1 | 0,083 | 0,083 | - | 2 | - |
| 5.5. | Управление образования | 0,384 | 0,344 | 0,344 | - | 4 | 10 |

# 1.2.2. Приросты потребления тепловой мощности

Генеральным планом развития городского округа город Выкса предусматривается увеличение объемов потребления тепловой мощности за расчетный срок с 2020 г. по 2035г. до 792,157 МВт.

Существующие котельные, использующие в качестве топлива уголь, дрова, щепу, опилки планируется перевести на природный газ по мере газификации городского округа с заменой котельного оборудования на менее энергоемкое, с большим КПД и меньшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Всего на расчетный срок требуется газифицировать 12 котельных АО «Выксатеплоэнерго» и 5 бюджетных котельных.

В таблице 1.8. приведены технические характеристики существующего положения и перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса.

Таблица 1.8. – Технические характеристики существующего положения систем теплоснабжения городского округа город Выкса.

| № п/п | Котельная | Принадлежность | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка (фактическая), МВт | Количество котлов | Тип котлов | Топливо | Протяженность сетей (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего* | Отопление | ГВС | Технологические нужды |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Выкса, всего, в том числе: |  | 669,833 | 370,885 | 303,75 | 53,051 | 60,382 | 193 |  |  | 124303,60 |
|  | Центральное территориальное управление, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 613,056 | 343,634 | 278,667 | 50,374 | 60,382 | 106 |  |  | 105543,30 |
| 2 | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  | 172,466 | 153,413 | 104,558 | 35,434 |  | 69 |  |  | 83453,10 |
| 2.1. | г. Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | АО «ВТЭ» | 19,8 | 18,99 | 6,22 | 10,89 |  | 3 | Vitomax 200 | газ | 7468 |
| 2.1.2. | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | АО «ВТЭ» | 20 | 20,144 | 12,648 | 5,666 |  | 8 | КCВ 2,5 | газ | 7466,6 |
| 2.1.3. | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б») | АО «ВТЭ» | 20 | 16,961 | 13,846 | 1,575 |  | 4 | Термотехника ТТ-100 | газ | 8744,5 |
| 2.1.4. | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | АО «ВТЭ» | 15,24 | 13,444 | 12,222 | - |  | 3 | ДКВр-6,5/13 | газ | 3113 |
| 2.1.5. | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | АО «ВТЭ» | 3 | 2,378 | 2,162 | - |  | 3 | КВА 1,0 | газ | 1263 |
| 2.1.6. | котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А») | АО «ВТЭ» | 0,272 | 0,137 | 0,13 | - |  | 2 | Pegasus F3 N 136 2S | газ | 320 |
| 2.1.7. | котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 95) | АО «ВТЭ» | 0,442 | 0,44 | 0,419 | - |  | 2 | Pegasus F3 N2212S | газ | 459 |
| 2.1.8. | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | АО «ВТЭ» | 6,1 | 3,564 | 3,24 | - |  | 2 | Logano S 825 L | газ | 1209 |
| 2.1.9 | котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лазо, зд. 79 «А») | АО «ВТЭ» | 0,8 | 0,663 | 0,512 | 0,126 |  | 2 | «СТГ Классик»-0,4 | газ | 1172 |
| 2.1.10. | котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7) | АО «ВТЭ» | 0,192 | 0,074 | 0,07 | - |  | 2 | КМЧ-7 | газ | 18,6 |
| 2.1.11. | котельная 52-го квартала (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Корнилова, зд. 106) | АО «ВТЭ» | - | - | - | - |  | работает в режиме теплового пункта |  | 1673 |
| 2.1.12. | котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, пл. Советская, зд. 11/1) | АО «ВТЭ» | 0,2 | 0,097 | 0,088 | - |  | 2 | КВ-100КБ | дрова | 31,5 |
| 2.1.13. | котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Слепнева, зд. № 19) | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,149 | 0,136 | - |  | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | АЕ-120 |  |  |
| 2.1.14. | котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, Деловой квартал, зд. №1, 1 (Бизнес-Инкубатор) | АО «ВТЭ» | 0,6 | 0,529 | 0,411 | 0,07 |  | 2 | RS-A 300 | газ | 100 |
| 2.1.15. | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | АО «ВТЭ» | 15,6 | 14,934 | 8,68 | 4,897 |  | 2 | Logano-825L-5200 | газ | 7666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | UNIMAT UT-L34 |  |  |
| 2.1.16. | ТП "Центральный" | АО «ВТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16888 |
| 2.1.17 | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Лесозаводская, зд.6) | АО «ВТЭ» | 2,5 | 1,785 | 1,268 | 0,354 |  | 2 | REX 120 / REX 130 | газ | 1738 |
| 2.1.18 | БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул.Лесозаводская, зд.26) | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,245 | 0,183 | 0,050 |  | 2 | REX 15 | газ | 342 |
| 2.1.19 | БМК мощностью 0,3 МВт г.о.г. Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Мотмос, строение 50«Б») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,242 | 0,23 | - |  | 2 | Duotherm-150 | газ |  |
| 2.1.20 | БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-на.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А») | АО «ВТЭ» | 7,5 | 6,252 | 3,81 | 1,874 |  | 5 | Duotherm-2500 | газ | 2894,3 |
| 2.1.21 | БМК г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом. 7) | АО «ВТЭ» | 0,020 | 0,018 | 0,018 | - |  | 1 | Navien Deluxe Coaxial 20К | газ | - |
| 2.1.22 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | АО «ВТЭ» | 16 | 13,500 | 10,347 | 1,836 |  | 4 | Duotherm-4000 | газ | 3807,60 |
| 2.1.23 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | АО «ВТЭ» | 12,7 | 12,287 | 9,041 | 2,156 |  | 1 | Logano S 825L-5200 | газ | 5690,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Duotherm 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Duotherm 2500 |  |  |
| 2.1.24 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А») | АО «ВТЭ» | 20 | 16,976 | 12,155 | 3,278 |  | 4 | Duotherm-5000 | газ | 7334,5 |
| 2.1.25 | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель) | АО «ВТЭ» | 2,5 | 2,424 | 1,632 | 0,572 |  | 3 | Nobel Econ 750 | газ | 1464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Nobel Econ 250 |  |  |
| 2.1.26 | БМК по ул. красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д.45 «Б» | АО «ВТЭ» | 8 | 7,18 | 5,09 | 2,09 |  | 4 | Vutherm Standart 2000 | газ | 2590 |
|  | *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Промышленность, всего, в том числе: |  | 440,50 | 188,156 | 174,044 | 14,94 | 60,382 | 35 |  |  | 22090,20 |
| 2.2.1. | Котельные АО «ВМЗ»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Теплофикационная котельная №1 | АО «ВМЗ» | 290,75 | 135,05 | 135,05 | - | - | 5 | ПТВМ-50 | газ | 8680 |
| 2.2.1.2 | Котельная ГВС направление 1 Мая | АО «ВМЗ» | 9 | 8,749 | - | 8,749 | - | 3 | ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) | газ | 4785 |
| 2.2.1.3 | Котельная гостиничного комплекса | АО «ВМЗ» | 7,79 | 2,668 | 2,668 | - | - | 3 | Vitimax-200 | газ | 260,90 |
| 2.2.1.4 | Котельная ЛПК | АО «ВМЗ» | 22 | 17,44 | 17,16 | 0,28 | 31,34 | 2 | Unimat UT-M 50 | газ | 1703,10 |
|  |  |  | 17,56 |  |  |  |  | 1 | VIESSMANʺ Vitomax HS |  |  |
|  |  |  | 13,79 |  |  |  |  | 1 | UL-SX-IE 22000 |  |  |
| 2.2.1.5 | Котельная ТЭСЦ-1 | АО «ВМЗ» | 5,2 | 4,671 | 2,934 | 1,645 | - | 3 | Ква-1,6 ГМ ARCUS IGNIS F-1600 1600кВт | газ | 261,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Ква-0,4 ГМ ARCUS IGNIS F-400 400кВт |  |  |
| 2.2.2. | Котельная ЗАО «Дробмаш» | ЗАО «Дробмаш» | 20 т/ч (пар) | 6,9 | 5,1 | 1,8 | 27 т/ч | 2 | ДКВР – 10/13 | газ | 4500 |
|  |  |  | 7 т/ч (пар) |  |  |  |  | 1 | ШБ – А7 |  |  |
|  |  |  | 6,9 т/час (пар) |  |  |  |  | 2 | КВГМ – 30 - 150 |  |  |
| 2.2.3. | котельная ЗАО «Выксунский хлеб» | ЗАО «Выксунский хлеб» | 3,02 | 1,5 т/ч | 2,5 | 0,52 | 1,5 т/ч | 4 | НР-18 | газ | 100 |
| 2.2.4. | котельная ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО» | ООО «Птицекомплекс «ВыксОВО | 37,49 | 11,178 | 8,632 | 1,946 | 0,542 | 3 | КВ-ГМ-10 | газ | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Е-1/9-1Г |  |  |
| 2.3. | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | котельная ДТ по ул. Клубная | Управление культуры | 0,05 | 0,025 | 0,025 | - |  | 1 | MORA SA - 50 | газ | - |
| 2.4. | МАУ «Парккультуры и отдыха»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | котельная по ул. Академика Королева, г.Выкса | МАУ «Парк культуры и отдыха» | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |  | 1 | ИШМА-40Б | газ | - |
| 3 | Западное территориальное управление, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 22,444 | 13,994 | 12,669 | 0,689 |  | 34 |  |  | 9101,30 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  | 9,0 | 6,577 | 5,322 | 0,689 |  | 23 |  |  | 5638,3 |
| 3.1. | р.п. Ближнее-Песочное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66«А») | АО «ВТЭ» | 0,392 | 0,338 | 0,308 | - |  | 4 | КОВ-100СТ | газ | 612 |
| 3.2. | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,216 | 0,11 | 0,1 | - |  | 2 | Универсал-6 | дрова | - |
| 3.2.2. | котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,202 | 0,151 | 0,132 | - |  | 2 | Pegasus N2S77 | газ | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Pegasus D45 |  |  |
| 3.2.3. | Котельная м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородской обл., г.Выкса, м-н Западный зд. 68 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,6 | 0,5 | 0,358 | 0,118 |  | 6 | КОВ-100 С | газ | - |
| 3.3. | р.п. Шиморское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | котельная №1 р.п. Шиморское, ул.Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | АО «ВТЭ» | 2,64 | 1,846 | 1,107 | 0,571 |  | 2 | Ellprex 1320 | газ | 2665 |
| 3.3.2. | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б») | АО «ВТЭ» | 4,5 | 3,29 | 2.991 | - |  | 2 | КСВ-1,0 | газ | 2241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | КСВ-2,5 |  |  |
| 3.3.3. | котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,45 | 0,342 | 0,326 | - |  | 3 | REX-15 | газ | 69,3 |
| 3.4. | Промышленность, всего, в том числе: |  | 1,75 | 1,23 | 1,23 | - |  | 2 |  |  | 1600 |
| 3.4.1. | котельная агрофирмы «Металлург» | ООО «Агрофирма Металлург» | 1,75 | 1,23 | 1,23 | - |  | 2 | Buderus Logano SE-735 | газ | 1600 |
| 3.5. | Зоны отдыха, всего, в том числе: |  | 11 | 5,453 | 5,453 | 0,517 |  | 5 |  |  | 1833,0 |
| 3.5.1. | БО «Металлург» | АО «ВМЗ» | 5 | 1,89 | 1,23 | 0,41 |  | 2 | КВ-ГМ-2,5-95 | газ | 1433,0 |
| 3.5.2. | ДОЛ «Костер» | Администрация г.о.г. Выкса" | 6 | 3,5 | 3,5 | - |  | 2 | ТГ 3/95 | печное топливо | 400 |
| 3.6. | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: | 0,385 | 0,355 | 0,355 | - |  | 3 |  |  | - |
| 3.6.1. | котельная ДТ д. Тамболес | Управление культуры | 0,03 | 0,012 | 0,012 | - |  | 1 | MORA SA - 30Е | газ | - |
| 3.6.2. | котельная библиотеки р.п. Шиморское | Управление культуры | 0,035 | 0,033 | 0,033 | - |  | 1 | MORA SA - 40 | газ | - |
| 3.6.3. | котельная детской художественной школы д. Грязная | Управление культуры | 0,32 | 0,31 | 0,31 | - |  | 1 | DOMIPROJEST F 32 | газ | - |
| 3.7. | Здравоохранение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | котельная линейной больницы р.п. Шиморское | Выксунская ЦРБ | 0,309 | 0,309 | 0,309 | - |  | 2 | Универсал | уголь | 30 |
| 4 | Южное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 12,133 | 4,664 | 4,195 | 0,089 |  | 30 |  |  | 3764 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  | 11,688 | 4,345 | 3,876 | 0,089 |  | 23 |  |  | 3745 |
| 4.1. | городское поселение р.п. Виля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, 2 «Г») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,227 | 0,15 | 0,065 |  | 3 | КОВ-100СТ | газ | 480 |
| 4.1.2. | котельная школы р.п. Виля, пер.Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д.4) | АО «ВТЭ» | 0,608 | 0,216 | 0,197 | - |  | 2 | КВ-140-КБ | дрова | 144 |
| 4.1.3. | котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд.1«В») | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,096 | 0,087 | - |  | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВ-100КБ |  |  |
| 4.2.1. | с. Верхняя Верея: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44«А») | АО «ВТЭ» | 0,2 | 0,133 | 0,103 | 0,024 |  | 2 | КОВ-100СТ | газ | 158 |
| 4.2.1.2. | котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б») | АО «ВТЭ» | 0,3 | 0,063 | 0,057 | - |  | 2 | КВ-100КБ | дрова | 104 |
| 4.3. | Новодмитриевкий сельсовет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н. Центральный, зд. 36) | АО «ВТЭ» | 5 | 2,357 | 2,143 | - |  | 2 | КВм-2,5 | дрова, щепа | 911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | КВр 1,16 |  |  |
| 4.3.2. | котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34) | АО «ВТЭ» | 0,48 | 0,323 | 0,294 | - |  | 1 | КВ-ТС-1 | дрова | 1130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВНПу-0,6 |  |  |
| 4.3.3. | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69) | АО «ВТЭ» | 4 | 0,767 | 0,697 | - |  | 1 | КВр-1,16 | дрова, щепа | 685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | КВм-2,0 |  |  |
| 4.3.4. | котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд.1«А») | АО «ВТЭ» | 0,4 | 0,163 | 0,148 | - |  | 1 | Универсал | дрова | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | КВ-ТС-1 |  |  |
|  | *включая потери на тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | котельная ДТ. д. Сноведь | Управление культуры | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - |  | 1 | КСТГВ-31,5/40 | уголь | - |
| 4.5. | Здравоохранение, всего, в том числе: |  | 0,245 | 0,205 | 0,205 | - |  | 2 |  |  | - |
| 4.5.1. | котельная ФАП с. Верхняя Верея | Выксунская ЦРБ | 0,24 | 0,2 | 0,2 | - |  | 1 | Logomax u 072- 24k | газ | 15 |
| 4.5.2. | котельная ФАП с. Чупалейка | Выксунская ЦРБ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |  | 1 | Warmos tt-18k | уголь | 4 |
| 4.6. | Управление образования администрации городского округа город Выкса: | 0,11 | 0,083 | 0,083 |  |  | 2 |  |  | - |
| 4.6.1. | котельная школы, с. Сноведь | Управление образования | 0,05 | 0,043 | 0,043 | - |  | 1 | Сварной | дрова | - |
| 4.6.2. | котельная детского сада р.п. Виля (Проволочное) | Управление образования | 0,06 | 0,04 | 0,04 | - |  | 1 | Сварной | дрова | - |
| 4.7. | Администрация городского округа город Выкса: |  | 0,05 | 0,011 | 0,011 | - |  | 3 |  |  | - |
| 4.7.1. | котельная здания администрации, р.п. Виля | Администрация ГОГ Выкса | 0,05 | 0,011 | 0,011 | - |  | 2 |  | газ | - |
| 5 | Северное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 22,196 | 10,71 | 8,742 | 1,447 |  | 23 |  |  | 5895 |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  | 7,226 | 5,187 | 3,819 | 0,897 |  | 11 |  |  | 2785 |
| 5.1. | р.п. Досчатое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд.15«А») | АО «ВТЭ» | 5 | 4,632 | 3,381 | 0,83 |  | 3 | Nobel Econ 1500 | газ | 2559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Nobel Econ 500 |  |  |
| 5.1.2. | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | АО «ВТЭ» | 1,5 | 0,262 | 0,171 | 0,067 |  | 2 | REX75 | газ | 68,5 |
| 5.1.3. | котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7) | АО «ВТЭ» | 0,228 | 0,11 | 0,1 | - |  | 2 | КВ-70-КБ | дрова | 18,5 |
| 5.2. | Туртапинский сельсовет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А») | АО «ВТЭ» | 0,498 | 0,183 | 0,167 | - |  | 1 | Унивирсал-6 | дрова | 139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | КВТС-1 |  |  |
|  | *включая потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Промышленость, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» | АО «ДЗМО» | 12,89 | 3,5 | 3,5 | - |  | 1 | ДКВР 6,5/13 | газ | 2100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ДКВР10/13 |  |  |
| 5.4. | Зоны отдыха, всего, в том числе: |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,55 |  | 5 |  |  | 1000 |
| 5.4.1. | ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» | ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,55 |  | 4 | Ква-1,6 | газ | 1000 |
| 5.5. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Котельная ДТ р.п. Досчатое | Управление культуры | 0,1 | 0,083 | 0,083 | - | 2 | КС-ГВ-50 | газ | - | - |
| 5.6. | Управление образования администрации городского округа город Выкса: | 0,43 | 0,351 | 0,351 | - |  | 6 |  |  | 10 |
| 5.6.1. | котельная школы, р.п. Досчатое | Управление образования | 0,38 | 0,34 | 0,34 | - |  | 4 | КЧМ-5 | газ | 10 |

Таблица 1.8.1. - Техническая характеристика перспективного развития систем теплоснабжения городского округа город Выкса до 2035г.г.

| Перспектива развития теплоснабжения |
| --- |
|  | Первая очередь до 2025 года | Расчетный срок до 2035 года, в том числе первая очередь |
| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Кол-во котлов | Тип котлов | Топливо |
|  |  |  | Всего: | Отопление | ГВС | Технологические нужды |  |  |  |  | Всего: | Отопление | ГВС | Технологические нужды |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Выкса, всего, в том числе: | 86,885 | 26,573 | 23,459 | 1,33 |  | 42 |  |  | 66,873 | 46,289 | 40,804 | 3,737 |  | 54 |  |  |
| 2 | Центральное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 25,1 | 4,94 | 3,61 | 1,33 |  | 4 |  |  | 23,689 | 23,629 | 19,959 | 3,67 |  | 12 |  |  |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | г. Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новое строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | БМК ул. Симы Битковой в районе дома №28 | 5 | 4,94 | 3,61 | 1,33 | - | 4 |  | газ | 5 | 4,94 | 3,61 | 1,33 |  | 4 |  | газ |
| 2.1.2 | Котельные СКБ г. Выкса | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Котельные СТО | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Котельная ЭМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,509 | 8,509 | 7,69 | 0,819 | - | 3 | RIMAN STARK 4000 | газ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RIMAN STARK 1000 |  |
| 2.1.5 | Котельная ЭМК № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 5,1 | 4,859 | 0,241 | - | 3 | RIMAN STARK 3200 | газ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | RIMAN STARK 300 |  |
| 2.1.6 | Котельная ТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 | 5,08 | 3,8 | 1,28 | - | - | - | газ |
| 3 | Западное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 14,791 | 6,817 | 6,817 | - |  | 10 |  |  | 11,051 | 6,917 | 6,917 | 0 |  | 10 |  |  |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | р.п. Ближне-Песочное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельные СКБ: | 1,11 | 0,53 | 0,53 | - |  |  | Beretta,Viessmann | газ | 1,11 | 0,53 | 0,53 | - |  |  |  |  |
| 3.2. | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | с. Нижняя Верея: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы | 0,1 | 0,09 | 0,09 | - |  | 2 | REX 0.05 | газ | 0,1 | 0,09 | 0,09 | - |  | 2 | REX 0.05 | газ |
|  | котельная пожарного депо |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |  |  | Beretta | газ |
| 3.2.2. | с. Борковка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельные СКБ: | 0,753 | 0,34 | 0,34 |  |  |  | Berettа,Viessmann, Рационал- 750 | газ | 0,753 | 0,34 | 0,34 |  |  |  | Berettа,Viessmann, Рационал- 750 | газ |
| 3.2.3. | р.п. Шиморское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельные СКБ | 1,55 | 0,724 | 0,724 | - |  |  | Рационал-750, Beretta | газ | 1,55 | 0,724 | 0,724 | - |  |  | Рационал-750, Beretta | газ |
| 3.2.4. | д. Грязная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные СКБ | 1,798 | 0,851 | 0,851 | - |  |  | Рационал-750, Viessmann, Beretta | газ | 1,798 | 0,851 | 0,851 | - |  |  | Рационал-750, Viessmann, Beretta | газ |
| 3.2.5. | с.п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные пожарного депо | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | газ | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | газ |
| 3.2.6. | с.п. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная пожарного депо | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | газ | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | газ |
| 3.3. | Промышленность, всего, в том числе: | 3,95 | 3,13 | 3,13 | - |  | 3 |  |  | 3,95 | 3,13 | 3,13 | - |  | 3 |  |  |
| 3.4. | Здравоохранение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | котельная линейной больница р.п. Шиморское | 1,56 | 1,1 | 1,1 | - |  | 3 | Универсал | переход на газ | 1,56 | 1,1 | 1,1 | - |  | 3 | Универсал | переход на газ |
| 3.5. | Администрация городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | котельная здания администрации с. Нижняя Верея | 0,02 | 0,006 | 0,006 | - |  | 2 | Сварной | переход на газ | 0,02 | 0,006 | 0,006 | - |  | 2 | Сварной | переход на газ |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные СТО | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Южное территориальное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 12,454 | 3,714 | 3,678 | - |  | 12 |  |  | 14,063 | 4,403 | 4,403 | - |  | 16 |  |  |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  |  |  | - |  | 6 |  |  |  |  |  | - |  | 6 |  |  |
| 4.1. | р.п. Виля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | котельная пер. Школьный, здание 4 | 0,5 | 0,92 | 0,929 | - |  | 3 | TRISTAR 370 | газ | 1,11 | 0,929 | 0,929 | - |  | 3 | TRISTAR 370 | газ |
| 4.1.2. | котельная детского садика ул. Горячева |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  | 1 | PROTERM | переход на газ |
| 4.1.3. | котельные СКБ: | 0,2 | 0,09 | 0,09 | - |  | 1 | КВ-КБ-100 | переход на газ | 0,2 | 0,09 | 0,09 | - |  | 1 | КВ-КБ-100 | переход на газ |
| 4.2. | с. Верхняя Верея: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | котельная ДТ, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  | переход на газ | 0,129 | 0,06 | 0,06 | - |  | 2 | КВ-КБ-100 | переход на газ |
| 4.2.2. | котельная для аптеки | 0,04 | 0,019 | 0,019 | - |  |  | Viessmann |  | 0,04 | 0,019 | 0,019 | - |  |  | Viessmann |  |
| 4.3. | Новодмитриевский сельсовет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Котельная с. Новодмитриевка: | 5 | 2,26 | 2,26 |  |  | 2 | КВМ-2,5 | переход на газ | 5 | 2,26 | 2,26 | - |  | 2 | КВМ-2,5 | переход на газ |
| 4.3.2. | Котельная с. Чупалейка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,21 | 0,21 | - |  |  | Рационал-1000, Beretta | переход на газ |
| 4.3.3. | котельные СКБ | 0,44 | 0,199 | 0,199 | - |  |  | Viessmann | переход на газ | 0,44 | 0,199 | 0,199 | - |  |  | Viessmann | переход на газ |
| 4.3.4. | д. Покровка: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,32 | 0,32 | - |  | 1 | КВ-ТС-1 | переход на газ |
| 4.3.5. | котельная для пожарного депо | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | переход на газ | 0,05 | 0,023 | 0,023 | - |  |  | Viessmann | переход на газ |
| 4.4. | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | котельная ДТ с. Сноведь | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - |  | 1 | КСТГВ-31,5/40 | уголь | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - |  | 1 | КСТГВ-31,5/40 | уголь |
| 4.5. | Здравоохранение: | 0,242 | 0,05 | 0,05 | - |  | 2 |  |  | 0,242 | 0,05 | 0,05 | - |  | 2 |  |  |
| 4.5.1. | котельная ФАП с. Чупалейка | 0,002 | 0,05 | 0,005 | - |  | 1 | Сварной | дрова | 0,002 | 0,05 | 0,005 | - |  | 1 | Сварной | дрова |
| 4.6. | Управление образования администрации городского округа город Выкса: | 0,11 | 0,083 | 0,083 | - |  | 2 | Сварной | дрова | 0,11 | 0,083 | 0,083 | - |  | 2 | Сварной | дрова |
|  | котельные СТО | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Северное территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 34,54 | 11,102 | 354 |  |  | 16 |  |  | 18,07 | 11,34 | 9,525 | 0,067 |  | 16 |  |  |
|  | Жилищно-коммунальный сектор, всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5.1. | р.п. Досчатое: |  |  |  |  |  |  | Viessmann | газ |  |  |  |  |  |  | Viessmann | газ |
| 5.1.1. | Котельная наружного размещения по ул. Чичерина, зд. 27 |  |  |  |  |  |  |  | газ | 0,3 | 0,238 | 0,171 | 0,067 |  | 2 | REX 75 | газ |
| 5.1.2 | котельная детского сада ул. Нагорная | 0,2 | 0,11 | 0,11 | - |  |  | Рационал-1000, Beretta | газ | 0,151 | 0,11 | 0,11 | - |  |  | Рационал-1000, Beretta | газ |
|  | котельная СКБ | 3,75 | 2,369 | 2,369 | - |  |  |  |  | 3,75 | 2,369 | 2,369 | - |  |  |  |  |
| 5.2. | Туртапинский сельсовет: |  |  |  |  |  |  | Унивирсал-6 | переход на газ |  |  |  |  |  |  | Унивирсал-6 | переход на газ |
| 5.2.1. | котельная ул. Школьная, с. Туртапка | 0,3 | 0,18 | 0,18 |  |  | 1 |  |  | 0,3 | 0,18 | 0,18 |  |  | 1 |  |  |
| 5.3. | Промышленность | 13,79 | 8,443 | 6,695 |  |  | 3 | водогрейный котел | переход на газ | 13,79 | 8,443 | 6,695 |  |  | 3 | водогрейный котел | переход на газ |
|  | Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельные СТО | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводный прогноз объемов производства тепловой энергии намечаемых к строительству и реконструкции систем теплоснабжения в городском округе город Выкса до 2035г. представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9. - Сводный прогноз объемов производства тепловой энергии, намечаемых к строительству и реконструкции систем теплоснабжения городского округа город Выкса до 2035года.

| № п / п | Адрес объекта | Отпуск тепловой энергии 2021-2035 г.г., Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал / год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |
|  |  |  | Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2026г. | до 2035 года. |
| 1 | Центральное территориальное управление | 1174,1 | 1174,1 | 0,00 | 0,00 | 1174,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Западное территориальное управление | 5371,32 | 5371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5371,32 | 0,00 |
| 3 | Южное территориальное управление | 2699,86 | 2699,86 | 0,00 | 0,00 | 2186,50 | 513,36 | 0,00 |
| 4 | Северное территориальное управление | 1255,79 | 1255,79 | 0,00 | 428,7 | 261,44 | 565,65 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 10501,07 | 10501,07 | 0,00 | 428,7 | 3622,04 | 6450,33 | 0,00 |

Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго» в 2021 – 2035 г.г. представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10. - Сводный прогноз объемов по выработке и отпуску тепловой энергии источников АО «Выксатеплоэнерго» в 2021 – 2035 г.г., тыс. Гкал.

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 |
| Выработка | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 |
| Покупка | 109 099 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 |
| Потери сетей | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 |

| Показатель | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 | 6 606 |
| Выработка | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 | 220 183 |
| Покупка | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 | 79 294 |
| Потери сетей | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 | 35 237 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 | 287 439 |

# 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

1.3.1. Существующее положение

Центральное территориальное управление:

Общий расход по наиболее крупным промышленным предприятиям ориентировочно составляет 473,2 МВт.

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе, согласно утвержденного генерального плана городского округа город. Выксы и присланным анкетам, являются:

1) Котельные АО «ВМЗ»:

- теплофикационная котельная №1 с 5 котлами ПТВМ-50 мощностью 290,75 МВт;

- котельная ГВС направление ул. 1 Мая с 3 котлами ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) мощностью 9 МВт;

- котельная гостиничного комплекса АО «ВМЗ» с 3 котлами Vitomax-200 мощностью 7,79 МВт;

- котельная ЛПК с 2 водогрейными котлами Unimat UT-V мощностью 22 МВт на хозяйственно-бытовые нужды, с 1 паровым котлом VIESSMANNʺ Vitomax HS мощностью 17,56 МВт и 1 паровым котлом UL-SX-IL 22000 с мощностью 13,79 МВт на технологические нужды;

- котельная ТЭСЦ-1 с 3 водогрейными котлами Ква-1,6 ГМ ARCUS IGNIS F-1600 1600 кВт и 1 котлом КВа-0,4 ГМ ARCUS IGNIS F-400 400квт общей мощностью 5,2 МВт.

2) Котельная ЗАО «Дробмаш» с 2 котлами ДКВР 10/13, 1 котлом ШБ-А7 и 2 котлами КВГМ-30-150 с общим расходом на производственные нужды 2,28 Гкал/ч, по пару 1,19 т/ч, на другие предприятия 3,715 Гкал/час;

3) Котельная ЗАО «Выксунский хлеб» с 4 котлами НР-18 с расходом тепла по пару 1,5 т/ч;

4) Котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ВЫКСОВО» с 3 котлами КВ-ГМ-10 и с 4 котлами Е-1/9-1Г общей мощностью 37,49 МВт/час.

Остальные мелкие предприятия находятся в различных частях города Выксы с малым теплопотреблением от собственных источников тепла или от котельных соседних крупных предприятий.

Все котельные - на газовом топливе.

Западное территориальное управление:

Общий расход по наиболее крупным промышленным предприятиям ориентировочно составляет 5,98 МВт/час.

Фермерские хозяйства крупных котельных не имеют.

- В р.п. Ближнее-Песочное ООО «Агрофирма Металлург» имеет котельную с 2 котлами «Buderus Logano SE-735» общей мощностью 4,3 МВт/час, на газовом топливе.

- Котельная БО «Металлург» с 2 котлами КВ-ГМ-2,5-95 мощностью 5,0 МВт на газовом топливе.

Южное территориальное управление:

Крупные источники тепла по промышленным предприятиям отсутствуют.

Северное территориальное управление:

Общий расход теплового потока наиболее крупных предприятий составляет ориентировочно 18,7 МВт/час.

Общее количество котельных в промышленной зоне составляет 2 единицы:

1) котельная АО «Досчатинского завода медицинского оборудования» с 1 котлом ДКВР 6,5/13 и 1 котлом ДКВР 10/13 общей мощностью 12,89 МВт/час, топливо природный газ;

1.3.2 Перспектива развития (по генеральному плану)

Генеральным планом развития городского округа город Выкса промышленные котельные сохраняются без изменения, так как многие из них имеют резервную мощность.

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в обосновывающих материалах.

В таблице 2.3. приведены радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии (мощностью более 1 МВт) обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС городского округа город Выкса

Таблица 2.1 - Радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
|  | Максимальный | Эффективный |
| Центральное территориальное управление: |
| котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | 434 | 540 |
| котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | 319,4 | 654,8 |
| котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б») | 417,7 | 401 |
| отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | 453,1 | 385,5 |
| котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | 350 | 335,6 |
| котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | 211,8 | 177,8 |
| котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | 369,9 | 380,1 |
| БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6) | 250 | 2355,1 |
| БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9А) | 265 | 1657,9 |
| Теплофикационная котельная №1 (АО «ВМЗ) | 6248 | 1807 |
| Котельная ПТВМ (АО «ВМЗ) | 2767 | 1888 |
| Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | 615,27 | 1185,52 |
| Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | 297,44 | 425,51 |
| БМК м-на Жуковского, зд. 10«А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А») | 261,61 | 183,92 |
| БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель) | 193,86 | 4393,11 |
| Западное территориальное управление: |
| котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | 392,5 | 718,3 |
| котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») | 450,5 | 571 |
| Южное территориальное управление: |
| котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36) | 242 | 566,1 |
| котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69) | 245 | 616,3 |
| Северное территориальное управление: |
| БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15«А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А») | - | - |

Анализ расчета радиусов эффективного действия теплоснабжения.

Расчет эффективного действия источников тепловой энергии показал следующее:

10 котельных:

-котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7)

-котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20)

-котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»)

-котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б»)

-котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36)

-котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69)

-БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»)

-БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6)

-котельная с.п.Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с.п.Дружба, зд. 29«Б»)

-БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»)

-Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б»)

-Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75)

-БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»)

-БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель)

– эффективный радиус теплоснабжения превышает максимальный фактический.

6 котельных:

-котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»)

-отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»)

-котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)

-котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-АО «ВМЗ» - теплофикационная котельная №1, котельная ПТВМ (АО «ВМЗ»)

– максимальный фактический радиус теплоснабжения превышает эффективный.

Для приведения фактического радиуса теплоснабжения в пределы эффективного предлагается:

- котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6)

-котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8)

-котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»)

– из-за незначительной нагрузки и не большого превышения эффективного радиуса теплоснабжения переключения тепловой нагрузки не предусмотрено.

# 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

# 2.2.1. Описание существующих зон

# действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (по состоянию на 01.02.2020 г.) с установленной мощностью более 1 МВт

Центральное территориальное управление:

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (далее - ЖКС) осуществляется от 18 котельных АО «Выксатеплоэнерго» и 2 производственных котельных АО «ВМЗ», расположенных в жилых микрорайонах и кварталах города.

Наиболее крупными (более 1 МВт) котельными в жилищно-коммунальном секторе являются:

- котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 18,99 МВт.

- котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20). Теплоснабжение осуществляется по 5 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 20,144 МВт.

- котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б»). Теплоснабжение осуществляется по 5 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 16,961 МВт.

- отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В»). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 13,444 МВт.

- котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 2,378 МВт.

- котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление 3,564 МВт.

- котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б»). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии 14,934 МВт.

- БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 1,785 МВт.

- БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А»). Теплоснабжение осуществляется по 4 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 6,252 МВт

- Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б»). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 13,500 МВт.

- Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75). Теплоснабжение осуществляется по 4 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 12,287 МВт.

- Котельная м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А»). Теплоснабжение осуществляется по 6 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 16,976 МВт.

- Котельная в п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель, зд.44). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 2,424 МВт.

- котельная по ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б»). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым объемом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 7,2 МВт.

Общий максимально-часовой объем тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной.

Котельные АО «ВМЗ»:

- теплофикационная котельная №1, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45; Теплоснабжение осуществляется на хозяйственно-бытовые нужды АО «ВМЗ» и города.

- котельная ГВС, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45. С котлами ARGUS IGNIS F-3000 (Ква-3ГМ) мощностью 9 МВт, осуществляющая выработку тепловой энергии на питьевое горячее водоснабжение;

- котельная гостиничного комплекса, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ленина, д.7. С котлами Vitomax-200 мощностью 7,79 МВт, осуществляющая выработку тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды музея АО «ВМЗ» и гостиничного комплекса «Баташев»;

- котельная ЛПК с 2 водогрейными котлами Unimat UT-M 50 мощностью 22 МВт на хозяйственно-бытовые нужды, с 1 паровым котлом VIESSMANNʺ Vitomax HS мощностью 17,56 МВт и паровым котлом UL-SX-IE 22000 мощностью 13,79 МВт на технологические нужды;

- котельная ТЭСЦ-1 с 3 водогрейными котлами КВа-1,6 ГМ ARGUS IGNIS F-1600 1600 кВт и 1 котлом КВа-0,4 ГМ ARGUS IGNIS F-400 общей мощностью 5,2 МВт.

- Котельная ЗАО «Дробмаш», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1. Теплоснабжение осуществляется для производственных нужд.

- Котельная ЗАО «Выксунский хлеб», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, д.97. Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 6,9 МВт и расходом пара 1,19 т/ч. для производственных нужд.

- Котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ВЫКСОВО», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Туртапка, тер. Проммикрорайон №11, участок «Птицепром», зд. 54. Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 11,178 МВт для производственных нужд.

- Котельная ООО «Агрофирма Металлург», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.1. Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 1,23 МВт для производственных нужд.

Остальные мелкие предприятия находятся в различных частях города Выксы с малым теплопотреблением от собственных источников тепла или от котельных соседних крупных предприятий. Все котельные на газовом топливе.

Западное территориальное управление:

Теплоснабжение ЖКС происходит от 7 отопительных котельных. Самые крупные котельные находятся в р.п. Шиморское:

- котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А»). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 1,846 МВт.

- котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б»). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 3,29 МВт.

Общий максимально-часовой расход тепловой энергии указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе, согласно утвержденного генерального плана являются:

- Котельная ДОЛ «Костер», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1. Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 3,5 МВт для собственных нужд.

- Котельная БО «Металлург», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р. п. Ближне-Песочное. Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общей максимально часовым расходом тепловой энергии 1,89 МВт для собственных нужд.

Южное территориальное управление:

Общее количество средних и малых котельных составляет – 9 единиц.

- котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36). Теплоснабжение осуществляется по 2 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 2,357 МВт.

котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69). Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 0,767 МВт.

В д. Норковка, с.п. Рожновский, с. Сноведь, с.п. Фирюсиха жилищно-коммунальный сектор снабжается теплом от индивидуальных источников тепла разных типов, потребляющих в качестве топлива: дрова, каменный уголь, печное топливо.

Северное территориальное управление:

Общее количество средних и малых котельных составляет ориентировочно – 4 единиц.

- БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А»). Теплоснабжение осуществляется по 3 основным направлениям с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 4,632 МВт.

- котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33). Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 0,262 МВт.

Общий максимально-часовой расход тепловой энергии указан с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной.

Общее количество котельных в промышленной зоне составляет 3 единицы

- Котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования», расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р. п. Досчатое, Проммикрорайон №19/ Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 12,88 МВт.

- Котельная ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный», расположенная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое. Теплоснабжение осуществляется по 1 основному направлению с общим максимально часовым расходом тепловой энергии 6,4 МВт для производственных нужд.

# 2.2.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Теплоснабжение городского округа город Выкса будет осуществляться по нескольким направлениям:

А) для многоквартирного жилого фонда г. Выкса – централизовано от существующих котельных на газовом топливе и индивидуальных котлов на газовом топливе;

Б) для малоэтажной застройки – от индивидуальных котлов на газовом топливе;

В) для средней и многоэтажной застройки на новых территориях - от индивидуальных котлов на газовом топливе;

Г) в рабочих поселках для индивидуальной застройки и культурно-бытовых учреждений - от индивидуальных котлов на газовом топливе;

Д) в сельских населенных пунктах - от индивидуальных котлов модели Viessmann или фирмы «Berettа» на жидком топливе и природном газе;

Е) промышленные предприятия в г. Выкса, р.п. Ближнее-Песочное, р.п. Шиморское, р.п. Досчатое - от существующих источников тепла, имеющих резервные мощности;

Ж) зоны круглогодичного отдыха проектом не предусматриваются, а существующие имеют котельные и по анкетным данным их реконструкция не предусмотрена.

Общее количество индивидуальных котлов в малоэтажной застройке на расчетный срок и первую очередь ориентировочно составит 3860 единиц.

Существующие котельные, использующие в качестве топлива каменный уголь, дрова, мазут и другие виды топлива планируется переводить на природный газ по мере газификации городского округа город Выкса, с заменой котлов на новые типы с большим КПД и меньшими выбросами в атмосферу. Всего на расчетный срок требуется газифицировать 13 муниципальных и 9 бюджетных котельных.

# Описание перспективных

# зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных

# источников тепловой энергии.

По генеральному плану развития городского округа город Выкса для покрытия перспективной тепловой нагрузки планируется установка индивидуальных котлов, строительство новых котельных.

Общее количество котельных, поставляющих тепловую энергию жилым домам и объектам социальной сферы, ориентировочно составит 55 единиц, в том числе:

По Центральному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 33 единицы на расчетный срок.

г. Выкса:

- для 5-9 этажной застройки – от поквартирного отопления на газовом топливе;

- для средне- и многоэтажной застройки - от индивидуальных котлов на газовом топливе;

- для дошкольных учреждений и ФОК – от индивидуальных котельных;

для школы, больницы, техникума – от двух котельных на газовом топливе;

Единичные объекты культурно-бытового назначения снабжаться теплом будут по отдельным техническим условиям в зависимости от их местоположения на последующих стадиях проектирования.

с. Мотмос:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,44 МВт.

с.п. Дружба:

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,58 МВт;

- строительство для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт.

Количество индивидуальных котлов для поквартирного отопления на расчетный срок составит 555 единиц, в т.ч. на первую очередь (до 2020 года) – 555ед:

По Западному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 21 единицу на расчетный срок.

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 1576 единиц на первую очередь.

р.п. Ближне-Песочное:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,5 МВт;

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,45 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт.

с. Борковка:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,63 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт/час;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,063 МВт.

д. Грязная:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,63 МВт;

- для общеобразовательного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,66 МВт;

- для 2-х аптек на первую очередь 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт каждая;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,06 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,38 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

р.п. Шиморское:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,55 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,62 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт;

- для гостиницы на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,2 МВт.

с. Нижняя Верея:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,2 МВт;

с.п. Озерный:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт;

с.п. Стрелка:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

По Южному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 12 единиц на расчетный срок, в том числе на первую очередь –11 единиц.

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 1083 единиц на первую очередь.

р.п. Виля:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-1500» мощностью 1,05 МВт;

- для общеобразовательного учреждения на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,48 МВ;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,27 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-1000» мощностью 0,9 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,13 МВ;

- для бани на первую очередь котельной «Рационал-1500» мощностью 1,37 МВт.

с. Верхняя Верея:

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт.

с. Новодмитриевка:

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,07 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,33 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт.

д. Покровка:

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,05 МВт.

По Северному территориальному управлению:

Общее количество котельных средней и малой мощности ориентировочно составит 14 единиц на расчетный срок.

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами – 646 единиц на первую очередь.

р.п. Досчатое:

- для дошкольного учреждения на первую очередь котельной «Рационал-1000» мощностью 0,99 МВт;

- для магазина на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,12 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной «Рационал-750» мощностью 0,56 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,1 МВт;

- для бани на первую очередь котельной «Рационал-2000» мощностью 1,54 МВт;

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,17 МВт;

- для гостиницы на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,27 МВт.

с. Туртапка:

- для аптеки на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,04 МВт;

- для предприятия общественного питания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,22 МВт;

- для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 0,03 МВт;

- для пожарного депо на первую очередь котельной с котлами фирмы «Berettа» мощностью 0,09 МВт.

В таблице 2.2. представлен перечень намечаемых к строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Выкса, согласно утвержденного генерального плана.

Таблица 2.2. – Перечень намечаемых к строительству и реконструкции котельных по генеральному плану городского округа город Выкса до 2035года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035 г., в том числе - I-ая очередь | I-ая очередь 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство котельных для станций технического обслуживания (СТО) мощностью 16,5 МВт, 3,2 МВт, 3,85 МВт, 5,83 МВт, 11,8 МВт, 0,66 МВт, 0,88 МВт | ед. | 7 | 4 |
| 2 | Перевод котельных на газовое топливо | ед. | 22 | 14 |
| Центральное территориальное управление: |
| 1 | Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей | км | 20 | 10 |
| 2 | Строительство котельных для ЖКС | ед. | 9 | 9 |
| 3 | Реконструкция котельных для ЖКС | ед. | 3 | 3 |
| 4 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 4 | 4 |
| 4 | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | ед. | 555 | 555 |
| Западное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 21 | 21 |
| 2 | Оборудование малоэтажной застройкой индивидуальными котлами | ед. | 1576 | 1576 |
| Южное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 10 | 10 |
| 2 | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | ед. | 1083 | 1083 |
| Северное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 14 | 14 |
| 2 | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | ед. | 646 | 646 |

Устанавливаемая мощность намечаемых к строительству, техническому перевооружению и реконструкции котельных СКБ и ЖКС приведена в таблице 2.2.1.

Таблица – 2.2.1. Сводные данные по устанавливаемой мощности намечаемых к строительству, техническому перевооружению и реконструкции котельных СКБ и ЖКС.

| № п / п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая мощность вводимых объектов в 2018-2035 г.г., МВт/час. | Устанавливаемая мощность котельных, МВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |
|  |  |  |  | до 2020г. | до 2035г. |
| 1 | Центральное территориальное управление | 70,64 | 70,64 | 70,64 |
| 2 | Западное территориальное управление | 10,27 | 6,35 | 0,88 |
| 3 | Южное территориальное управление | 11,02 | 7,52 | 0,66 |
| 4 | Северное территориальное управление | 21,91 | 19,58 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 113,55 | 103,8 | 71,89 |

# 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Выполненный баланс (без учета промышленной нагрузки) показал следующее:

В целом по городскому округу город Выкса имеется резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2018 г. составляет 16%, в 2025 г. может составить 10,7 %, в 2035 г. может составить 10,6% от подключенной нагрузки.

В таблицах 2.3. приведены перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт), тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе для объектов ЖКС.

В таблице 2.4. представлены балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение ЖКС, СКБ и промышленности, присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в городском округе город Выкса по годам, с определением резервов (дефицитов).

Таблица 2.3. – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт)

| № п/п | Котельная | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключенная нагрузка, МВт | Располагаемая мощность источника, МВт | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность источника "нетто", МВт | Резерв/дефицит, МВт | Подключенная нагрузка, МВт | Располагаемая мощность источника, МВт | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность источника "нетто", МВт | Резерв/ дефицит, МВт |
| 1 | Г.О.Г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральное управление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | 16,8 | 19,8 | 18,99 | 19,296 | 0,306 | 16,8 | 19,8 | 18,99 | 19,296 | 0,306 |
| 2.1.2. | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | 21,7 | 20 | 23,22 | 19,4 | -3,82 | 21,7 | 20 | 23,22 | 19,4 | -3,82 |
| 2.1.3. | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, 18 «Б») | 17,49 | 20 | 19,68 | 19,482 | -0,198 | 17,49 | 20 | 19,68 | 19,482 | -0,198 |
| 2.1.4. | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | 12,222 | 15,189 | 13,231 | 14,822 | 1,591 | 12,222 | 15,189 | 13,231 | 14,822 | 1,591 |
| 2.1.5. | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | 2,162 | 3 | 2,382 | 2,935 | 0,553 | 2,162 | 3 | 2,382 | 2,935 | 0,553 |
| 2.1.6. | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | 3,24 | 6,1 | 3,555 | 6,003 | 2,448 | 3,24 | 6,1 | 3,555 | 6,003 | 2,448 |
| 2.1.7. | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | 13,618 | 15,6 | 14,874 | 15,193 | 0,319 | 13,618 | 15,6 | 14,874 | 15,193 | 0,319 |
| 2.1.8. | БМК мощностью 7,5 МВт, г. Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А») | 5,684 | 7,5 | 6,082 | 7,329 | 1,247 | 5,684 | 7,5 | 6,082 | 7,329 | 1,247 |
| 2.1.9. | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6) | 1,622 | 2,5 | 1,736 | 2,451 | 0,715 | 1,622 | 2,5 | 1,736 | 2,451 | 0,715 |
| 2.1.10. | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | 12,273 | 16,0 | 13,132 | 15,632 | 2,5 | 12,273 | 16,0 | 13,132 | 15,632 | 2,5 |
| 2.1.11. | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | 11,197 | 12,7 | 11,979 | 12,365 | 0,386 | 11,197 | 12,7 | 11,979 | 12,365 | 0,386 |
| 2.1.12. | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А») | 15,433 | 20,0 | 16,513 | 19,537 | 3,024 | 15,433 | 20,0 | 16,513 | 19,537 | 3,024 |
| 2.1.13. | БМК по улице Красные зори в районе домоы № 49 и 45 «А» на земельном участке с кадастровым номером 52:52:0010706:583 | 6,34 | 8 | 6,991 | 7,767 | 0,776 | 6,34 | 8 | 6,991 | 7,767 | 0,776 |
| 2.1.14. | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: нижегородская обл, г. Выкса, п.Строитель, зд.44) | 1,946 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 0,6 | 1,946 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 0,6 |
| 2.1.15. | БМК по ул. Симы Битковой в районе дома №28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 141,727 | 176,389 | 154,165 | 172,062 | 10,447 | 141,727 | 176,389 | 154,165 | 172,062 | 10,447 |
| 3 | Западное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | 1,308 | 2,64 | 1,536 | 2,64 | 1,104 | 1,308 | 2,64 | 1,536 | 2,64 | 1,104 |
| 3.3.2. | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд.5«Б») | 3,02 | 4,5 | 3,485 | 4,41 | 0,925 | 3,02 | 4,5 | 3,485 | 4,41 | 0,925 |
|  | ИТОГО | 4,328 | 7,14 | 5,021 | 7,05 | 2,029 | 4,328 | 7,14 | 5,021 | 7,05 | 2,029 |
| 4 | Южное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | котельная с. Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36) | 2,148 | 5 | 2,605 | 4,936 | 2,331 | 2,148 | 5 | 2,605 | 4,936 | 2,331 |
| 4.3.2. | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд.69) | 0,697 | 4 | 0,797 | 3,979 | 3,182 | 0,697 | 4 | 0,797 | 3,979 | 3,182 |
| 4.3.3. | котельная школы р.п. Виля, пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный, д. 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 2,845 | 9 | 3,402 | 8,915 | 5,513 | 2,845 | 9 | 3,402 | 8,915 | 5,513 |
| 5 | Северное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А») | 4,211 | 5 | 4,506 | 4,873 | 0,367 | 4,211 | 5 | 4,506 | 4,873 | 0,367 |
| 5.1.2. | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | 0,238 | 1,5 | 0,255 | 1,493 | 1,238 | 0,238 | 1,5 | 0,255 | 1,493 | 1,238 |
|  | ИТОГО | 4,449 | 6,5 | 4,761 | 6,366 | 1,605 | 4,449 | 6,5 | 4,761 | 6,366 | 1,605 |
| 6 | Котельные СКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Центральное территориальное управление: | 9,09 | 11,39 | 9,73 | 11,39 | 1,66 | 9,09 | 11,39 | 9,73 | 11,39 | 1,66 |
| 6.2. | Западное территориальное управление | 7,367 | 16,49 | 7,88 | 16,49 | 8,61 | 7,367 | 16,49 | 7,88 | 16,49 | 8,61 |
| 6.3. | Южное территориальное управление | 1,746 | 3,33 | 1,87 | 3,33 | 1,46 | 1,746 | 3,33 | 1,87 | 3,33 | 1,46 |
| 6.4. | Северное территориальное управление | 4,99 | 9,26 | 5,55 | 9,26 | 3,71 | 4,99 | 9,26 | 5,55 | 9,26 | 3,71 |
|  | ИТОГО | 23,193 | 40,47 | 25,03 | 40,47 | 15,44 | 23,193 | 40,47 | 25,03 | 40,47 | 15,44 |
| 7 | Котельные промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Центральное территориальное управление: | 309,722 | 397,024 | 312,85 | 397,024 | 84,174 | 309,722 | 397,024 | 312,85 | 397,024 | 84,174 |
| 7.2. | Западное территориальное управление | 2,8 | 3,95 | 3,13 | 3,95 | 0,82 | 2,8 | 3,95 | 3,13 | 3,95 | 0,82 |
| 7.3. | Южное территориальное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Северное территориальное управление | 3,58 | 13,79 | 3,985 | 13,79 | 9,8 | 3,58 | 13,79 | 3,985 | 13,79 | 9,8 |
|  | ИТОГО | 316,102 | 414,764 | 319,965 | 414,764 | 94,794 | 316,102 | 414,764 | 319,965 | 414,764 | 94,794 |
|  | ИТОГО | 492,644 | 654,263 | 512,344 | 649,627 | 129,828 | 492,644 | 654,263 | 512,344 | 649,627 | 129,828 |

Продолжение таблицы 2.3 - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников (тепловая мощность свыше 1 МВт).

| № п/п | Расчетный срок 2035 г., в том числе первая очередь |
| --- | --- |
|  | Подключенная нагрузка, МВт | Располагаемая мощность источника, МВт | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность источника "нетто", МВт | Резерв/дефицит, МВт |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 17,11 | 19,8 | 18,43 | 19,24 | 0,81 |
| 2.1.2. | 18,314 | 20 | 19,594 | 19,45 | -0,144 |
| 2.1.3. | 15,421 | 20 | 16,201 | 19,54 | 3,039 |
| 2.1.4. | 12,222 | 15,24 | 13,078 | 14,873 | 1,795 |
| 2.1.5. | 2,162 | 3 | 2,313 | 2,935 | 0,622 |
| 2.1.6. | 3,24 | 6,1 | 3,467 | 6,003 | 2,536 |
| 2.1.7. | 13,577 | 15,6 | 14,527 | 15,193 | 0,666 |
| 2.1.8. | 5,684 | 7,5 | 6,082 | 7,329 | 1,247 |
| 2.1.9. | 1,622 | 2,5 | 1,736 | 2,451 | 0,715 |
| 2.1.10. | 12,273 | 16,0 | 13,132 | 15,632 | 2,5 |
| 2.1.11. | 11,197 | 12,7 | 11,979 | 12,365 | 0,386 |
| 2.1.12. | 15,433 | 20,0 | 16,513 | 19,537 | 3,024 |
| 2.1.13. | 6,34 | 8 | 6,991 | 7,767 | 0,776 |
| 2.1.14. | 1,946 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 0,6 |
| 2.1.15. | 4,211 | 5 | 4,506 | 4,873 | 0,367 |
| Итого | 140,752 | 173,94 | 150,349 | 169,588 | 18,839 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 1,308 | 2,64 | 1,536 | 2,64 | 1,104 |
| 3.1.2. | 3,02 | 4,5 | 3,485 | 4,41 | 0,925 |
| Итого | 4,328 | 7,14 | 5,021 | 7,05 | 2,029 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 2,148 | 5 | 2,6 | 4,936 | 2,331 |
| 4.1.2. | 0,697 | 4 | 0,797 | 3,979 | 3,182 |
| 4.1.3. | 0,929 | 1,11 | 0,994 | 1,08 | 0,086 |
| Итого | 3,774 | 10,11 | 4,391 | 9,995 | 5,599 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 4,211 | 5 | 4,506 | 4,874 | 0,368 |
| 5.1.2. | 0,3 | 1,5 | 0,255 | 0,291 | 0,036 |
| Итого | 4,511 | 6,5 | 4,761 | 5,165 | 0,404 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 22,53 | 51,13 | 24,1 | 51,13 | 27,03 |
| 6.2. | 8,581 | 23,72 | 9,18 | 23,72 | 14,54 |
| 6.3. | 3,126 | 11,51 | 3,34 | 11,51 | 8,17 |
| 6.4. | 4,99 | 48,42 | 5,55 | 48,42 | 42,87 |
| Итого | 39,227 | 134,78 | 42,17 | 134,78 | 92,61 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 309,722 | 397,024 | 312,85 | 397,024 | 84,174 |
| 7.2. | 2,8 | 3,95 | 3,13 | 3,95 | 0,82 |
| 7.3. | - | - | - | - | - |
| 7.4. | 3,58 | 13,79 | 3,985 | 13,79 | 9,8 |
| Итого | 316,102 | 414,764 | 319,965 | 414,764 | 94,794 |
| Итого | 508,694 | 747,234 | 526,657 | 741,342 | 241,375 |

Продолжение таблицы 2.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение ЖКС, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в по годам с определением резервов (дефицитов) на 2021-2035 годы.

|  | Наименование территориального управления | 2021 год | 2025 год | Расчетный срок до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Резерв/дефицит, МВт | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Резерв/дефицит, МВт | Подключенная нагрузка с учётом потерь, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Резерв/дефицит, МВт |
|  | г.о.г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 158,671 | 176,935 | 18,264 | 150,349 | 169,588 | 22,115 | 176,432 | 169,588 | 18,839 |
| 2 | Западное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5,021 | 7,05 | 2,029 | 4,736 | 7,05 | 2,314 | 5,021 | 7,05 | 2,029 |
| 3 | Южное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3,402 | 8,915 | 5,513 | 4,396 | 9,995 | 5,599 | 4,396 | 9,995 | 5,599 |
| 4 | Северное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 8,015 | 7,284 | 0,633 | 4,761 | 6,367 | 1,606 | 8,015 | 7,284 | 0,633 |
| 5 | Котельные СКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Центральное управление | 13,92 | 11,39 | -2,53 | 18,12 | 39,33 | 21,21 | 24,1 | 51,13 | 27,03 |
| 5.2 | Западное управление | 8,31 | 16,49 | 8,18 | 8,73 | 22,84 | 14,11 | 9,18 | 23,72 | 14,54 |
| 5.3 | Южное управление | 2,72 | 3,33 | 0,61 | 3,01 | 10,85 | 7,84 | 3,34 | 11,51 | 8,17 |
| 5.4 | Северное управление | 5,55 | 9,26 | 3,71 | 5,55 | 28,84 | 23,29 | 5,55 | 48,42 | 42,87 |
|  | ИТОГО | 30,5 | 40,47 | 9,97 | 35,41 | 101,86 | 66,45 | 42,17 | 134,78 | 92,61 |
| 6 | Котельные промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Центральное управление | 312,85 | 397,024 | 84,174 | 312,85 | 397,024 | 84,174 | 312,85 | 397,024 | 84,174 |
| 6.2 | Западное управление | 3,13 | 3,95 | 0,82 | 3,13 | 3,95 | 0,82 | 3,13 | 3,95 | 0,82 |
| 6.3 | Южное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Северное управление | 3,985 | 13,79 | 9,8 | 3,985 | 13,79 | 9,8 | 3,985 | 13,79 | 9,8 |
|  | ИТОГО | 319,965 | 414,764 | 94,794 | 319,965 | 414,76 | 94,794 | 319,965 | 414,764 | 94,794 |
|  | ИТОГО | 525,574 | 655,418 | 131,203 | 519,617 | 709,624 | 192,878 | 552,74 | 741,342 | 214,275 |

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Производительность водоподготовительных установок котельных проводится исходя из следующих требований:

- Производительности ВПУ должно быть достаточно для заполнения всего объема тепловых сетей, присоединенных к котельной, за 6 часов.

- Производительность ВПУ должна покрывать расход теплоносителя на нужны ГВС в период максимального водоразбора.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05 - 1,1 в зависимости от химического состава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, номинальной и максимальной фактической подпитки тепловых сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (для котельных более 1 МВт)

| п/п № | Наименование котельной | Оборудование водоподготовки | Кол-во, шт | Объем системы теплопотребления, м3/ч | Нормированная подпитка системы теплопотребления м3/ч | Номинальная производительность (по паспортам), (м3/ч) | Фактическая производительность водоподготовки, (м3/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | Натрий-катионитовый фильтр Atoll 1261 SE-ALN1 | 4 | 305 | 195 | 0,76 | 0,49 | 3,2 | 1,52 |
| 2 | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | Натрий-катионитовый фильтр диаметр фильтра 1500 мм | 2 | 530 | 180 | 1,325 | 0,45 | 17,0-34,4 | 3,56 |
| 3 | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б») | Установка (натрий-катионитовая) умягчения воды типа PB PWS 7700/1665/F | 1 | 520 | 40 | 1,3 | 0,1 | 5,5-8,5 | 6,34 |
| 4 | котельная ГВС м-на Гоголя | от БМК м-на Гоголя | 1500 мм | 1000 мм | - | 105,18 | 1,0 | - | 11,4-34,4 | 3,5 |
| 5 | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | Натрий-катионитовый фильтр |  |  | 400 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | Установка АЭА-Т-120 | 1 | 145 | - | 0,36 | - | 120 | 0,24 |
| 7 | котельная по ул. Лениградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А») | Установка комплексона 7 | 1 | 11 | - | 0,023 | - | 0,5 | 0,07 |
| 8 | котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95) | Установка комплексона 7 | 1 | 29 | - | 0,07 | - | 0,5 | 0,05 |
| 9 | котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, зд. 79 «А») | Установка комплексона 7 | 1 | 25 | 1,5 | 0,06 | 0,004 | 0,5 | 0,1 |
| 10 | котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. №1, 1 (Бизнес-Инкубатор) | Комплексон 6 | 1 | 13 | 3,9 | 0,032 | 0,009 | 0,5 | 0,07 |
| 11 | котельная с.п. Дружба (БМК котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | LOGIX контроллеры серии 762, фильтр натрий-катионитовый серии SF-ION | 2 | 392 | 111 | 0,98 | 0,278 | 5,5-8,5 | 1,07 |
| 12 | котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд.66«А») | Электромагнитная EUV-10D Акватекс | 1 | 16 | - | 0,04 | - | 0,1-0,45 | 0,003 |
| 13 | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское,ул. Калинина, д. 48 «А») | KWA/KFS 200ТА | 2 | 56,932 | 20 | 0,142 | 0,05 | 2,3 | 0,43 |
| 14 | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, 5 «Б») | Натрий-катионитовый фильтр Atoll 2470-392 SE - ALT1 | 2 | 180 | - | 0,45 | - | 6,8 | 0,6 |
|  |  | Фильтры механические "АТОЛЛ" серии RFM 2420 T | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п.Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б») | Устройство магнитной обработки воды МПВ MWS | 1 | 17 | - | 0,042 | - | 0,7 | 0,01 |
| 16 | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое,ул. Чичерина, в р-не здания 33) | Фильтр Аквафлоу FF 20/АС-50 | 2 | 4 | 2,5 | 0,01 | 0,006 | 0,7 | 0,44 |
| 17 | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | Установка АЭА-Т-120 | 1 | 170 | - | 0,425 | - | 120 | 0,15 |
| 18 | котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А») | Фильтр магнитной системы отопления EUV 10Д "Антиго" | 1 | 6 | 1,25 | 0,015 | 0,0023 | 0,1-0,45 | 0,02 |
| 19 | котельная школы р.п. Виля,пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4) | Фильтр магнитной системы отопления EUV 10Д "Антиго" | 1 | 17 | 2,23 | 0,0425 | 0,005575 | 0,1-0,45 | 0,02 |
| 20 | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд.6) | Натрий-катионитовый фильтр SF- ION – L – 2,1 V/1x1354-MG | 2 | 60 | 14 | 0,15 | 0,035 | 2,1-3,3 | 0,21 |
| 21 | БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд.26) | Натрий-катионитовый фильтр SF- ION – L – 2,0 T | 1 | 8 | 1,6 | 0,02 | 0,004 | - | 0,016 |
| 22 | БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А») | Установка умягчения воды непрерывного действия NECONKMF 02 2160 TPEl Установка коррекционной обработки воды (реагент JurbuSoft ЗН) ECOZDZPAWM – 3205 FST Установка химическогообескилороживания (реагент JurbuSoft 24) ECOZDZPAWM – 1505 FST | 1 2 1 | 140 | 46 | 0,35 | 0,115 | 5,8 | 0,33 |
| 23 | БМК мощностью 0,3 МВт г.о.г. Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б») | Установка умягчения непрерывного действия NECONKMF 02 1054 TPFl Установка коррекционной обработки воды (реагент JurbuSoft ЗН) ECOZDZPAWM – 1505 FST Установка магнитной обработки МПВ MWSDу 100 | 1 2 | 10,33 | - | 0,03 | - | 1-1,5 | 0,03 |
| 24 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | Установка (умягчение воды) блочно-модульная водоочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK MF 03 2472 TP FL с управляющим клапаном CLECK WS 1.5 CI Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM5010 NSN. Модель устройства дозирования: Tekna APG 603 | 3 2 2 | 460 | 38 | 1,15 | 0,095 | 4,38-13,14 | 0,25 |
| 25 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | Установка (умягчение воды) блочно-модульная водоочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK MF 03 1865 TP FL с управляющим коапаном CLECK WS 1.25 CI Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM4010 ТST. Модель устройства дозирования: Tekna APG 603 | 3 2 2 | 420 | 37,7 | 0,095 | 0,094 | 14,00-17,32 | 0,42 |
| 26 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд.10«А») | Установка (умягчения воды) блочно-модульная воочистная серии NECO с управляющими клапанами CLECK NECO NK WS 04 2472 TP FL с управляющим клапаном CLAK WS 1.5 CL Установка (реагентной обработки воды) блочно-модульная водоочистная серии ECOZ DZ PA WM 5010 TST. Модель устройства дозирования: Tekna APG 603 | 4 2 | 410 | 100 | 1,025 | 0,25 | 14-17,52 | 0,83 |
| 27 | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель) | Установка NECO NK MF 02 1865 TP CL | 2 | 95 | 12 | 0,24 | 0,03 |  | 0,042 |
| 28 | БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А») | Установка NECO NK WS 02 1465 TP CL | 2 | 150 | 22 | 0,38 | 0,06 | 4,7 | 0,083 |
| 29 | БМК по ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б») | Установка NECO NK WF 02 2160 TP CL А. | 2 | 232,5 | 154,5 | 0,58 | 0,39 |  |  |

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать

в закрытых системах: - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления (п.п.6.16)

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим расходам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе (п.п.6.18)

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной водой, расход которой равен 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенным к ним систем отопления, вентиляции (пп.6.17).

В таблице 3.2. приведены перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития, а также результаты аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт).

Таблица 3.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.

| № п/п | Наименование, адрес источника | Принадлежность | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий объем системы, м3 | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | Производительность ХВП, м3/ч | Расход аварийной подпитки, м3/ч |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |  | Отопление | ГВС |
| 1 | Г.О.Г. Выкса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральное территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/7) | АО "ВТЭ" | 305 | 195 | 0,51 | 0,32 | 3,2 | 6,1 | 3,9 |
| 2.2 | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | АО "ВТЭ" | 530 | 180 | 1,19 | 0,85 | 25,7 | 10,6 | 3,6 |
| 2.3 | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, 18 «Б») | АО "ВТЭ" | 520 | 40 | 1,07 | 0,247 | 7 | 10,4 | 0,8 |
| 2.4 | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «В») | АО "ВТЭ" | 400 | - | 0,76 | - | 22,9 | 8 | - |
| 2.5 | котельная по ул. Салтанова (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | АО "ВТЭ" | 145 | - | 0,25 | - | 120 | 2 | - |
| 2.6 | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, зд.1/8) | АО "ВТЭ" | 170 | - | 0,3 | - | 120 | 2,4 | - |
| 2.7 | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., Выксунский р-н, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | АО "ВТЭ" | 392 | 111 | 0,73 | 0,67 | 7 | 7,84 | 2,22 |
| 2.8 | БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, с.Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос, уч. 9 «А») | АО "ВТЭ" | 140 | 46 | 0,32 | 0,09 | 5,8 | 2,8 | 0,92 |
| 2.9 | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6) | АО "ВТЭ" | 60 | 14 | 0,14 | 0,11 | - | 1,2 | 0,28 |
| 2.10 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10 «Б») | АО "ВТЭ" | 460 | 38 | 1,0 | 0,04 | 7,3х3 | 9,2 | 0,76 |
| 2.11 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н гоголя, м-н Юбилейный, зд. 75) | АО "ВТЭ" | 420 | 37,7 | 0,79 | 0,09 | 4,32х3 | 8,4 | 0,75 |
| 2.12 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А») | АО "ВТЭ" | 410 | 55,74 | 0,98 | 0,14 | 6,0х4 | 7,82 | 2,0 |
| 2.13 | БМК п. Строитель, зд. 44 (БМК мощностью 2,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п.Строитель) | АО "ВТЭ" | 95 | 12 | 0,18 | 0,02 | 1,6 | 1,9 | 0,24 |
| 2.14 | БМК ул. Красные зори (БМК мощностью 8 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение 45 «Б») | АО "ВТЭ" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | БМК по ул. Симы Битковой, район дома 28 | АО «ВТЭ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Западное территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, ул. Калинина, д. 48 «А») | АО "ВТЭ" | 56,932 | 20 | 0,14 | 0,08 | 2,3 | 1,14 | 0,4 |
| 3.2 | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») | АО "ВТЭ" | 180 | - | 0,28 | - | 6,8 | 3,6 | - |
| 4 | Северное территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | БМК р.п.Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А») | АО "ВТЭ" | 210,6 | 113,1 | 0,52 | 0,28 | 0,42 | 4,21 | 2,26 |
| 4.2 | котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | АО "ВТЭ" | 58,76 | 1,25 | 0,15 | 0,017 | 0,7 | 1,18 | 0,03 |
| 5 | Котельные промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Центральное территориальное управление: | АО "ВТЭ" | 4776,44 | 10,797 |  | 94,13 |
| 5.2. | Западное территориальное управление | АО "ВТЭ" | 256,932 | 0,5 |  | 5,14 |
| 5.3. | Северное территориальное управление | АО "ВТЭ" | 270,61 | 113,787 |  | 1,91 |

Продолжение таблицы 3.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зонах действия котельных с учетом перспективных планов развития объектов ЖКС по годам (для котельных более 1 МВт) до 2035года.

| № п/п | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий объем системы, м3 | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | Производительность ХВП, м3/ч | Расход аварийной подпитки, м3/ч | Существующий объем системы, м3 | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | Производительность ХВП, м3/ч | Расход аварийной подпитки, м3/ч |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |  | Отопление | ГВС |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 305 | 195 | 0,51 | 0,32 | 3,2 | 6,1 | 3,9 | 305 | 195 | 0,51 | 0,32 | 3,2 | 6,1 | 3,9 |
| 2.2 | 530 | 180 | 1,19 | 0,85 | 25,7 | 10,6 | 3,6 | 530 | 180 | 1,19 | 0,85 | 25,7 | 10,6 | 3,6 |
| 2.3 | 520 | 40 | 1,07 | 0,247 | 7 | 10,4 | 0,8 | 520 | 40 | 1,07 | 0,247 | 7 | 10,4 | 0,8 |
| 2.4 | 400 | - | 0,76 | - | 22,9 | 8 | - | 400 | - | 0,76 | - | 22,9 | 8 | - |
| 2.5 | 145 | - | 0,25 | - | 120 | 2 | - | 145 | - | 0,25 | - | 120 | 2 | - |
| 2.6 | 170 | - | 0,3 | - | 120 | 2,4 | - | 170 | - | 0,3 | - | 120 | 2,4 | - |
| 2.7 | 392 | 111 | 0,73 | 0,67 | 7 | 7,84 | 2,22 | 392 | 111 | 0,73 | 0,67 | 7 | 7,84 | 2,22 |
| 2.8 | 140 | 46 | 0,32 | 0,09 | 5,8 | 2,8 | 0,92 | 140 | 46 | 0,32 | 0,09 | 5,8 | 2,8 | 0,92 |
| 2.9 | 60 | 14 | 0,14 | 0,11 | - | 1,2 | 0,28 | 60 | 14 | 0,14 | 0,11 | - | 1,2 | 0,28 |
| 2.10 | 460 | 38 | 1,00 | 0,04 | 7,3х3 | 9,2 | 0,76 | 460 | 38 | 1,00 | 0,04 | 7,3х3 | 9,2 | 0,76 |
| 2.11 | 420 | 37,7 | 0,79 | 0,09 | 4,32х3 | 8,4 | 0,75 | 420 | 37,7 | 0,79 | 0,09 | 4,32х3 | 8,4 | 0,75 |
| 2.12 | 410 | 100 | 0,98 | 0,25 | 6,0х4 | 7,82 | 2,0 | 410 | 100 | 0,98 | 0,25 | 6,0х4 | 7,82 | 2,0 |
| 2.13 | 95 | 12 | 0,18 | 0,02 | 1,6 | 1,9 | 0,24 | 95 | 12 | 0,18 | 0,02 | 1,6 | 1,9 | 0,24 |
| 2.15 | 232,5 | 154,5 | 0,58 | 0,39 | - | 4,65 | 3,08 | 232,5 | 154,5 | 0,58 | 0,39 | - | 4,65 | 3,08 |
| 2.16 | 210,6 | 113,1 | 0,52 | 0,28 | - | 4,21 | 1,26 | 210,6 | 113,1 | 0,52 | 0,28 | - | 4,21 | 1,26 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 56,932 | 20 | 0,14 | 0,08 | 2,3 | 1,14 | 0,4 | 56,932 | 20 | 0,14 | 0,08 | 2,3 | 1,14 | 0,4 |
| 3.2 | 180 | - | 0,28 | - | 6,8 | 3,6 | - | 180 | - | 0,28 | - | 6,8 | 3,6 | - |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 210,6 | 113,1 | 0,52 | 0,28 | 0,42 | 4,21 | 2,26 | 210,6 | 113,1 | 0,52 | 0,28 | 0,42 | 4,21 | 2,26 |
| 4.2. | 58,76 | 1,25 | 0,15 | 0,017 | 0,7 | 1,18 | 0,03 | 58,76 | 1,25 | 0,15 | 0,017 | 0,7 | 1,18 | 0,03 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 6955,4 | 16,173 |  | 135,21 | 6955,40 | 16,173 |  | 135,21 |
| 5.2. | 256,932 | 0,5 |  | 5,14 | 256,932 | 0,5 |  | 5,14 |
| 5.3. | 383,71 | 0,967 |  | 7,68 | 383,71 | 0,967 |  | 7,68 |
| 5.4. | 150 | 2 |  |  |  | 3,0 | 0,44 | 150 | 2 |  |  |  | 3,0 | 0,44 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

# 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

Для организации централизованного теплоснабжения потребителей предлагается строительство новых источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для которой нецелесообразана передача тепловой энергии от существующих источников предлагается:

Центральное территориальное управление:

Строительство БМК в районе дома № 28 по ул. Симы Битковой мощность 5 МВт.

Северное территориальное управление:

Строительство котельной в р.п. Досчатое, ул. Чичерина мощностью 0,3 Мвт.

Для теплоснабжения новых объектов СКБ генеральным планом предлагается строительство 72-х индивидуальных локальных котельных, в том числе:

Центральное территориальное управление – 30 котельных:

Предусматривает строительство котельных малой мощности в следующих поселениях:

- г. Выкса – 30 котельных.

Западное территориальное управление - 20 котельных:

Предусматривается строительство котельных малой мощности в следующих поселениях:

р.п. Ближнее-Песочное – 4 котельные;

-с. Нижняя Верея – 1 котельная;

-с. Борковка – 3 котельных;

-р.п. Шиморское – 5 котельных;

-д. Грязная – 6 котельных;

-с.п. Озерный, с.п. Стрелка – по 1 котельной.

Южное территориальное управление - 10 котельных:

-р.п. Виля – 5 котельных;

-с. Верхняя Верея – 1 котельная;

-с. Новодмитриевка – 3 котельных;

-д. Покровка – 1 котельная.

Северное территориальное управление - 12 котельных:

-р.п. Досчатое – 7 котельных;

-с. Туртапка – 5 котельных.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012г:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка тепловой энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения кроме вышеперечисленных были приняты материалы генерального плана городского округа город Выкса, и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

Были проанализированы существующие тепловые нагрузки.

В процессе выполнения Схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных управлений от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию для развития систем теплоснабжения, определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок источников энергии, а также необходимые мощности новых источников теплоснабжения.

В Схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками, с уточнением производительности котельных. Уточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения.

Важными обобщенными показателями эффективности теплоснабжения является бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой всех потребителей.

Реконструкция котельных:

Южное территориальное управление:

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Новодмитриевка 5 МВт

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Верхняя Верея 0,192 МВт

- Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный 1,1 МВт

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Чупалейка

Северное территориальное управление:

1. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка

2. Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое

Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация 22-х котельных малой мощности для объектов социально-культурного назначения (СКБ), с заменой устаревшего котельного оборудования на менее энергоемкое (установка блочно-модульных котельных).

В таблице 4.1. представлены предложения по строительству источников тепловой энергии.

Таблица 4.1. Предложения по строительству котельных до 2035г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты млн.руб | Сроки реализации | Плановые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 год | 2025-2035 год | Всего |
|  | БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой | 39,984 | 2023 | 39,984 |  | 39,984 |
|  | Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
|  | Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный | 8,796 | 2022 | 8,796 |  | 8,796 |
|  | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка | 5,871 | 2022 | 5,871 |  | 5,871 |  |
|  | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое | 3,778 | 2022 | 3,778 |  | 3,778 |
|  | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Верхняя Верея | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
|  | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Новодмитриевка | 41,503 | 2024 | 41,503 |  | 41,503 |
|  | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с.Чупалейка | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
| Всего: | 119,63 |  | 99,93 | 19,70 | 119,63 |

В таблице 4.2. представлены предложения по реконструкции и строительству котельных для объектов СКБ на основании утвержденного генерального плана развития городского округа город Выкса до 2035г.

Таблица 4.2. Предложения по реконструкции и строительству котельных для объектов СКБ до 2035 г.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Количество котельных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035 г., в том числе I-ая очередь | I-ая очередь 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство котельных для станций технического обслуживания (СТО) мощностью 16,5 МВт, 3,2 МВт, 3,85 МВт, 5,83 МВт, 11,8 МВт, 0,66 МВт, 0,88 МВт | ед. | 7 | 4 |
| 2 | Реконструкция котельных (перевод на газовое топливо) | ед. | 23 | 15 |
|  | Центральное территориальное управление: |
| 1 | Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей | км | 20 | 10 |
| 2 | Строительство котельных для ЖКС | ед. | 8 | 8 |
| 3 | Реконструкция котельных для ЖКС | ед. | 3 | 3 |
| 4 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 4 | 4 |
|  | Западное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 21 | 21 |
|  | Южное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 10 | 10 |
|  | Северное территориальное управление: |
| 1 | Строительство котельных для СКБ | ед. | 14 | 14 |

Перспективные зоны малоэтажной застройки

В соответствии с генеральным планом на территории городского округа город Выкса предусматриваются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В этих зонах планируется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы.

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные котлы конденсационного типа.

# 4.3.Техническое решение о выборе оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии от источников тепла производится в виде воды на нужды отопления и в виде сетевой воды на нужды отопления и в виде горячей воды на нужды населения и других потребителей.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 г. и других регламентирующих документов регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается централизованное, качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Все котельные городского округа город Выкса работают по централизованному методу. Степень централизации котельных разная. Имеются котельные с достаточно высокой централизацией, ряд котельных – с меньшей, ряд котельных с малой централизацией, многие (котельные, работающие на 1, 2, 3 потребителя) - с односторонней централизацией (котельные школ и общественных зданий).

При работе котельных устанавливается максимально приближенный расход теплоносителя к расчетным показателям в виде сетевой воды по отношению к горячему водоснабжению:

-посредством установки сопел с определенным диаметром для систем теплопотребления, подключенных к котельным, работающих по температурному графику выше +950С;

-ограничительных устройств в виде шайб, с предварительно рассчитанным диаметром отверстий (для котельных, работающих по графику Т1 - Т2 = 95-70 0С), на основании гидравлических расчетов систем отопления потребителей;

-ограничительных устройств в виде шайб – при работе систем горячего водоснабжения, устанавливаемых на обратных циркуляционных трубопроводах ГВС.

Централизация теплоснабжения всегда выгодна в экономическом отношении при плотной застройке в пределах теплоснабжаемого района, и как правило, повышает экономичность выработки тепла, снижает начальные затраты и расходы на эксплуатацию, транспортировку и потери тепла.

Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения проектируются и монтируются в соответствии с предлагаемыми графиками отпуска тепла (по отоплению) и максимальными нагрузками (по ГВС). Системы отопления жилых и общественных потребителей тепла по отоплению проектируются и эксплуатируются исходя из жесткого температурного графика 95-70 0С. Этим самым четко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения.

Переход с одного температурного графика отпуска тепла по отоплению на другой, как правило, приводит к необоснованным расходам теплоносителя в виде сетевой воды, увеличениям гидравлических потерь напоров, недопоставки нормального количества тепла для потребителей, дополнительным потерям тепла в наружных трубопроводах.

Тепловые сети систем централизованного качественного теплоснабжения городского округа город Выкса (по отоплению) работают по 4 основным стандартным графикам:

- для котельных, принадлежащих АО «ВМЗ», по температурному графику Т1 – Т2 = 115 – 70 0С;

- для 3-х котельных принадлежащих АО «Выксатеплоэнерго» по температурному графику Т1 – Т2 = 105 – 70 0С;

- все остальные котельные работают и эксплуатируется в соответствии с температурными графиками Т1 – Т2 = 95 – 70 0С.

С целью надлежащего предоставления услуги теплоснабжения населению.

- системы ГВС работают по температурному графику подачи воды - 60 0С.

Температурные графики работы систем централизованного отопления представлены ниже.

Таблица 4.3. - Температурный график работы тепловой сети, подключенной к котельной АО «ВМЗ».

| Т= 115-70 ºС |
| --- |
| Температура наружного воздуха, ˚С | Температура сетевой воды, ˚С |
|  | Температура на выходе из котельной, ˚С | Температура на элеваторном узле абонентского ввода, ºС | Температура на выходе из абонентского ввода, ºС |
| + 8 | 46 | 40 | 34 |
| + 7 | 48 | 42 | 35 |
| + 6 | 51 | 44 | 36 |
| + 5 | 53 | 46 | 37 |
| + 4 | 55 | 48 | 38 |
| + 3 | 58 | 49 | 39 |
| + 2 | 60 | 51 | 40 |
| + 1 | 62 | 53 | 41 |
| 0 | 64 | 55 | 42 |
| - 1 | 66 | 58 | 43 |
| - 2 | 67 | 57 | 44 |
| - 3 | 69 | 58 | 45 |
| - 4 | 70 | 59 | 46 |
| - 5 | 71 | 60 | 47 |
| - 6 | 72 | 61 | 48 |
| - 7 | 73 | 62 | 49 |
| - 8 | 74 | 63 | 50 |
| - 9 | 76 | 65 | 51 |
| - 10 | 78 | 66 | 52 |
| - 11 | 80 | 68 | 53 |
| - 12 | 81 | 69 | 54 |
| - 13 | 83 | 71 | 55 |
| - 14 | 85 | 72 | 56 |
| - 15 | 87 | 79 | 57 |
| - 16 | 89 | 75 | 57 |
| - 17 | 90 | 76 | 58 |
| - 18 | 92 | 78 | 59 |
| - 19 | 94 | 79 | 60 |
| - 20 | 96 | 80 | 61 |
| - 21 | 98 | 82 | 62 |
| - 22 | 99 | 83 | 63 |
| - 23 | 101 | 84 | 83 |
| - 24 | 103 | 83 | 64 |
| - 25 | 105 | 87 | 65 |
| - 26 | 106 | 88 | 66 |
| - 27 | 108 | 90 | 67 |
| - 28 | 110 | 91 | 68 |
| - 29 | 112 | 92 | 68 |
| - 30 | 113 | 94 | 69 |
| - 31 | 115 | 95 | 70 |

Рисунок 4.2. – Температурный график 115 – 70 ºС.

# Таблица 4.4. - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго»

| Т = 105-70 ºС |
| --- |
| Температура наружного воздуха º С | Температура сетевой воды º С |
|  | Температура на выходе из котельной º С | Температура воды после элеваторного узл на абонентском вводе ºС | Температура на выходе из абоненского ввода ºС |
| +8 | 47 | 43 | 37 |
| +7 | 48 | 44 | 38 |
| +6 | 49 | 46 | 39 |
| +5 | 51 | 47 | 40 |
| +4 | 53 | 49 | 41 |
| +3 | 55 | 50 | 42 |
| +2 | 56 | 52 | 43 |
| +1 | 57 | 53 | 44 |
| 0 | 59 | 54 | 45 |
| -1 | 60 | 56 | 46 |
| -2 | 62 | 57 | 47 |
| -3 | 63 | 59 | 47 |
| -4 | 65 | 60 | 48 |
| -5 | 67 | 61 | 49 |
| -6 | 68 | 63 | 50 |
| -7 | 69 | 64 | 51 |
| -8 | 71 | 66 | 52 |
| -9 | 72 | 67 | 53 |
| -10 | 74 | 68 | 54 |
| -11 | 75 | 70 | 54 |
| -12 | 76 | 71 | 55 |
| -13 | 78 | 72 | 56 |
| -14 | 79 | 74 | 57 |
| -15 | 81 | 75 | 58 |
| -16 | 83 | 76 | 58 |
| -17 | 84 | 77 | 59 |
| -18 | 86 | 79 | 60 |
| -19 | 87 | 80 | 61 |
| -20 | 89 | 82 | 62 |
| -21 | 90 | 83 | 62 |
| -22 | 92 | 84 | 63 |
| -23 | 93 | 85 | 64 |
| -24 | 95 | 86 | 65 |
| -25 | 96 | 88 | 66 |
| -26 | 98 | 89 | 66 |
| -27 | 99 | 90 | 67 |
| -28 | 101 | 91 | 68 |
| -29 | 102 | 93 | 69 |
| -30 | 104 | 94 | 69 |
| -31 | 105 | 95 | 70 |

Рисунок 4.3. – Температурный график 105 – 70 ºС.

# Таблица 4.5 - Температурный график работы тепловой сети подключенной к котельным АО «Выксатеплоэнерго»

| Т = 95-70 ºС. |
| --- |
| Температура наружного воздуха, ºС | Температура сетевой воды º С |
|  | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, ºС | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, ºС |
| +8 | 43 | 37 |
| +7 | 44 | 38 |
| +6 | 46 | 39 |
| +5 | 47 | 40 |
| +4 | 49 | 41 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 52 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 47 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 61 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 64 | 51 |
| -8 | 66 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 81 | 62 |
| -21 | 83 | 62 |
| -22 | 84 | 63 |
| -23 | 85 | 64 |
| -24 | 86 | 65 |
| -25 | 88 | 66 |
| -26 | 89 | 66 |
| -27 | 90 | 67 |
| -28 | 91 | 68 |
| -29 | 93 | 69 |
| -30 | 94 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |

Рисунок 4.4 – Температурный график 95 – 70 ºС.

Рисунок 2 –Процентое соотношение колличества источников в зависимости от температурного графика.

Рисунок 3 –Процентое соотношение колличества источников в зависимости от присоединенной нагрузки.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

# 5.1. Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

- Строительство теплотрассы по ул. Красные зори (от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1).

- Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом);

- Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой, участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом).

В таблице 5.1. представлены данные о реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки.

Таблица 5.1 –Данные о реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределении тепловой нагрузки от котельных АО «ВТЭ».

| Наименование работ | Протяженность участков теплотрассы, п.м. | Начало проекта (год) | СМР и наладочные работы, млн. руб. | Непредвиденные расходы, млн.руб. | Всего капитальные расходы, млн.руб. | НДС, млн. руб. | Всего смета проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы по ул. Красные зори (от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1) | Ø 133 ППУ – 70 п.м. Ø 108 ППУ – 60 п.м. Ø 89 ППУ – 160 п.м. Ø 90 PE-RT – 35 п.м. Ø 75 PE-RT – 35 п.м. Ø 50 PE-RT – 140 п.м. Ø PE-RT – 35 п.м. 640 п.м. | 2021 | 1,340 | 0,149 | 1,489 | 0,298 | 1,787 |
| Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом) | Ø 108 ППУ – 440 п.м. Ø 75 PE-RT – 440 п.м. 880 п.м. | 2022-2023 | 5,36 | 0,60 | 5,96 | 1,19 | 7,15 |
| Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом) | Ø 159 ППУ – 200 п.м. Ø 108 ППУ – 60 п.м Ø 90 PE-RT – 200 п.м Ø 75 ППУ – 60 п.м. 520 п.м. | 2022-2023 | 0,84 | 0,09 | 0,93 | 0,643 | 1,58 |
| Всего: |  |  | 7,54 | 0,839 | 8,379 | 2,131 | 10,517 |

# 5.2. Предложения по обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, включают в себя строительство перемычек между зонами тепловых сетей от разных источников, отсутствуют.

# 5.3. Предложения по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предлагается:

- Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое мощностью 0,3 МВт;

- Строительство БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой мощностью 5 МВт;

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Верхняя Верея 0,3 МВт;

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое 0,228 МВт;

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Туртапка 0,5 МВт;

- Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный 1,1 МВт;

- Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Новодмитриевка 5 МВт;

- . Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с. Чупалейка 0,3 МВт.

Для реализации указанных выше мероприятий и улучшения качества теплоснабжения и ГВС требуется строительство новых и перекладка существующих участков тепловых сетей, в частности:

Таблица 5.2. – Реконструкция и новое строительство тепловых сетей.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Объем работ | ТТО/ГВС | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание школы в районе ул. Александра Козерадского | от УТ-12 и УТ-21 до врезки в ТК на школу | Ø 273 ППУ - 285 п.м. Ø 180 PE-RT- 130 п.м. Ø 140 PE-RT- 85 п.м. Ø 110 PE-RT- 50 п.м. 550 п.м. | тто, гвс | 2023-2025 |
| 2 | Территория в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой | от БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28) | Ø 273 ППУ - 60 п.м. Ø 219 ППУ - 220 п.м. Ø 159 ППУ - 280 п.м. Ø 108 ППУ - 570 п.м. Ø 89 ППУ - 480 п.м. Ø 140 PE-RT- 60 п.м. Ø 110 PE-RT- 500 п.м. Ø 90 PE-RT- 85 п.м. Ø 110 PE-RT- 550 п.м. 5805 п.м. | тто, гвс | 2023-2025 |
| 3 | Теплотрасса Ø 530 по ул. Корнилова | ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) | Ø 500 ППУ – 3040 п.м. Ø 400 ППУ - 740п.м. | тто | 2021-2030 |

# 5.4. Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают следующие мероприятия:

1) Замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использование при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

2) Эксплуатация теплопроводов, связанная с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих токов;

3) Организация работы аварийно-восстановительной службы, ее оснащение и использование. При этом внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

4) Использование аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- водоснабжения.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий в 2020 году предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.

Перечень мероприятий по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Объем работ | ТТО/ГВС | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание школы в районе ул. Александра Козерадского | от УТ-12 и УТ-21 до врезки в ТК на школу | Ø 273 ППУ - 285 п.м. Ø 180 PE-RT- 130 п.м. Ø 140 PE-RT- 85 п.м. Ø 110 PE-RT- 50 п.м. 550 п.м. | тто, гвс | 2023-2025 |
| 2 | Территория в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой | от БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28) | Ø 273 ППУ - 60 п.м. Ø 219 ППУ - 220 п.м. Ø 159 ППУ - 280 п.м. Ø 108 ППУ - 570 п.м. Ø 89 ППУ - 480 п.м. Ø 140 PE-RT- 60 п.м. Ø 110 PE-RT- 500 п.м. Ø 90 PE-RT- 85 п.м. Ø 110 PE-RT- 550 п.м. 5805 п.м. | тто, гвс | 2023-2025 |

Кроме перечисленных в таблице 5.2. участков магистральных и распределительных трубопроводов значительный износ имеют внутриплощадочные тепловые сети.

В 2019 – 2023 году предусматривается произвести реконструкцию тепловых сетей отопления и ГВС старше 1995 года прокладки (таблицы 5.4., 5.5.).

Таблица 5.4.  – Участки квартальной сети, предназначенные для реконструкции (год прокладки до 1990 г.).

| Диаметр, мм | Протяженность реконструируемых участков, м | Материал |
| --- | --- | --- |
|  | сети отопления | сети ГВС |  |
| 15 | - | 21 | Сталь, PE-RT ТГИ ППУ |
| 25 | - | 60,3 |  |
| 32 | 24,7 | 1416,85 |  |
| 40 | 360,8 | 2364 |  |
| 48 | - | 1085 |  |
| 57 | 6565,3 | 9886,1 |  |
| 65 | - | 178 |  |
| 76 | 5345,75 | 63516,8 |  |
| 79 | - | 254 |  |
| 86 | - | 74 |  |
| 89 | 6540,7 | 6682,97 |  |
| 108 | 7988,6 | 5322,19 |  |
| 133 | 2962,05 | 2337,7 |  |
| 146 | 1874 | 677,57 |  |
| 159 | 11626,78 | 8600,8 |  |
| 219 | 8670,7 | 2553,2 |  |
| 273 | 1788 | 2371,5 |  |
| 325 | 4912 | - |  |

Таблица 5.5. – Участки квартальной сети, предназначенные для реконструкции, год прокладки до 1995г.

| Диаметр, мм | Протяженность реконструируемых участков, м | Материал |
| --- | --- | --- |
|  | сети отопления | сети ГВС |  |
| 57 | - | 544,7 | Сталь, PE-RT ТГИ ППУ |
| 76 | - | 160 |  |
| 108 | 357 | 250,5 |  |
| 133 | - | 94,3 |  |
| 159 | 179,4 | - |  |
| 219 | 2,6 | - |  |

Адресный перечень реконструируемых участков имеется в обосновывающих материалах. Материал труб может уточняться при проектировании с учётом современных требований.

Проблемы обеспечения качественного горячего водоснабжения

Основными причинами данной проблемы являются:

- большая протяженность магистральных тепловых сетей;

- недостаточная эффективность водоводяных подогревателей в течение отопительного периода и отсутствие подогрева циркуляционной воды в межотопительный период;

- нерациональное использование имеющихся на ЦТП и котельных ГВС баков-аккумуляторов, часть из которых выведена из эксплуатации;

- сверхнормативные потери тепла в квартальных сетях и внутридомовых системах ГВС, обусловленные неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции надземных теплопроводов и внутренних систем, а так же завышенными диаметрами теплопроводов.

Для нормализации горячего водоснабжения и приведения качества горячей воды в соответствие с требованиями СаНПиН предлагается следующие организационные и технические мероприятия:

1) Для устранения сверхнормативных тепловых потерь произвести реконструкцию теплопроводов квартальных сетей ГВС и внутренних систем ГВС с обоснованным выбором диаметров;

2.) С целью снижения тепловых потерь в системах ГВС, потребителей и циркуляционных трубопроводах квартальных сетей, привода циркуляционных насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным управлением;

3) С целью оптимального управления и реализации энергосберегающих режимов, целесообразно разработать и реализовать в системе централизованного теплоснабжения систему мониторинга и управления технологическими процессами на базе действующей АИС;

4) Обеспечить теплоизоляцию трубопроводов.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии в городском округе город Выкса является природный газ, доля которого составляет около 70% в суммарном топливном балансе.

Природный газ в качестве основного вида топлива предлагается использовать и для новых котельных.

Потребителями топлива в городском округе город Выкса являются котельные. Самыми крупными потребителями природного газа являются АО «ВМЗ», АО «Выксатеплоэнерго», ЗАО «Дробмаш». Резервное топливо – мазут, имеет котельная АО «ВМЗ», для других котельных резервное топливо не предусмотрено.

Из 74 основных котельных городского округа город Выкса большая часть работает на природном газе: - 56 котельные (75%); 1 котельных - на угле;15 котельных – на дровах; 2 котельные - на щепе, опилках.

Газоснабжающей организацией для городского округа город Выкса является АО «Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород».

Основанием для поставки газа к котельным служат договоры, заключенные потребляющими газ предприятиями с газоснабжающей организацией.

Потребители получают газ в количестве, определённом договором, в соответствии с полученными в министерстве ЖКХ и ТЭК топливными режимами.

Результаты расчета перспективных годовых расходов основного топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены в главе 7 обосновывающих материалов.

Расчеты максимальных годовых расходов газа с учетом перспективных расходов приведены в таблице 6.1.

В таблице 6.1. Максимальные расходы газового топлива по котельным до 2035 года

| № п/п | Наименование котельной | Расход газа, тыс. м. куб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | котельная больничного городка (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд.16/7) | 4550 | 5310 | 5310 |
| 2 | котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Нахимова, зд. 20) | 5135 | 6180 | 6180 |
| 3 | котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Островского, зд.18 «Б») | 4080 | 4855 | 4855 |
| 4 | отопительная котельная м-на Гоголя (Здание котельной по адресу Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Гоголя, зд.10«В») | 3685 | 4170 | 4170 |
| 5 | котельная по ул. Салтанова (здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Салтанова, зд. 36, корпус 6) | 600 | 745 | 745 |
| 6 | котельная по ул. Ленинградская (Транспортабельная котельная установка (БМК по ул. Ленинградская, г. Выкса, здание 53 «А») | 57,3 | 70,5 | 70,5 |
| 7 | котельная по ул. Красные зори (Помещение котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, зд. 95) | 120 | 159 | 159 |
| 8 | котельная по ул. Запрудная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Запрудная, зд. 1/8) | 605 | 715 | 715 |
| 9 | котельная по ул. Лазо (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лазо, 79 «А») | 213,5 | 248 | 248 |
| 10 | котельная детского сада №1, пер. Пионера (Помещение котельной (с оборуд.) по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пионера, зд. 7) | 30,6 | 43 | 43 |
| 11 | котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Советская, зд. 11/1) | переход на газовое топливо до 2035 г. | 59,904 |
| 12 | котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Слепнева, д.19) | переход на газовое топливо до 2035 г. | 84,86 |
| 13 | котельная «Бизнес-Инкубатора» (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, Деловой квартал, зд. 1, 1 (Бизнес-Инкубатор) | 39,6 | 58 | 58 |
| 14 | котельная с.п. Дружба (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.п. Дружба, зд. 29 «Б») | 4210 | 4960 | 4960 |
| 15 | котельная р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского (Транспортабельная котельная установка по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Маяковского, зд. 66 «А») | 107,2 | 138 | 138 |
| 16 | котельная школы с. Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б») | переход на газовое топливо до 2035 г. | 64,89 |
| 17 | котельная №1 р.п. Шиморское, ул. Калинина (котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Калинина, д. 48 «А») | 527 | 653 | 653 |
| 18 | котельная №2 р.п. Шиморское, ул. Спортивная (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п.Шиморское, ул. Спортивная, сооружение 15 «Б») | 99 | 126 | 126 |
| 19 | котельная №3 р.п. Шиморское, ул. Ленина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, зд. 5 «Б») | 683 | 860 | 860 |
| 20 | котельная школы р.п. Виля, ул. Московская (Проволочное) (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Московская, зд. 2 «Г») | 53,3 | 71 | 71 |
| 21 | котельная школы р.п. Виля, пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4) | переход на газовое топливо до 2023 г. | 104,83 | 104,83 |
| 22 | котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд. 1 «В») | переход на газовое топливо до 2035 г. | 49,92 |
| 23 | котельная детского сада с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 44 «А») | 34,6 | 45 | 45 |
| 24 | котельная Дома творчества (ДТ) с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, зд.42«Б») | переход на газовое топливо 2026 г. | 34,94 |
| 25 | котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд. 36) | переход на газовое топливо 2026 г. | 1547,52 | 1547,52 |
| 26 | котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Покровка, ул. Молодежная, д. 34) | переход на газовое топливо до 2035 г. | 99,84 |
| 27 | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69) | переход на газовое топливо до 2035 г. | 449,28 |
| 28 | котельная с. Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, с. Чупалейка, ул. Специалистов, зд. 1 «А») | переход на газовое топливо до 2026 г. | 94,84 |
| 29 | БМК р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15 «А» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, м-н Приокский, зд. 15«А») | 1366,4 | 1427 | 1427 |
| 30 | Котельная р.п. Досчатое, ул. Чичерина (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Чичерина, в р-не здания 33) | 87,5 | 109 | 109 |
| 31 | котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7) | переход на газовое топливо в 2022 г. | 64,89 | 64,89 |
| 32 | котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А») | переход на газовое топливо до 2026 г. | 104,83 |
| 33 | котельная ФАП с. Борковка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Борковка, ул. Ленина, зд. 100 «Б») | 26,9 | 36,5 | 36,5 |
| 34 | БМК мощностью 2,5 МВт ул. Лесозаводская (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 6) | 466 | 589 | 589 |
| 35 | БМК мощностью 0,3 МВт ул. Лесозаводская, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Лесозаводская, зд. 26) | 76,1 | 98 | 98 |
| 36 | БМК мощностью 0,3 МВт г.Выкса, с.Мотмос (БМК по адресу: Нижегородская обл., г.о.г.Выкса, с. Мотмос, строение 50 «Б») | 59,5 | 78 | 78 |
| 37 | БМК мощностью 7,5 МВт, г.Выкса, м-н Мотмос, (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Мотмос уч. 9 «А») | 1460 | 1885 | 1885 |
| 38 | Котельная м-на Гоголя, зд. 10 «Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б») | 3555 | 3660 | 3660 |
| 39 | Котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75) | 3600 | 3970 | 3970 |
| 40 | БМК м-на Жуковского, зд. 10 «А» (БМК мощностью 20 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, м-он Жуковского, зд. 10 «А») | 5820 | 6250 | 6250 |
| 41 | БМК г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд.2 (нежилое помещение по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, зд. 2, пом.7) | 5,6 | 7,1 | 7,1 |
| 42 | Котельная г.Выкса, м-н Западный (д/сад) (Здание котельной по адресу: Нижегородской обл., г.Выкса, м-н Западный зд. 68 «Б») | 129,7 | 175 | 175 |
| 43 | БМК мощностью 2,5 МВт в п. Строитель (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Строитель) | 455,94 | 720 | 720 |
| 44 | БМК мощность 8 МВт, г. Выкса, ул. Красные зори, сооружение №45 «Б» |  | 800 | 1885 |
| 45 | БМК мощностью 5 МВт, г. Выкса, ул. Симы Битковой в районе дома №28 | Пуск котельной в 2026 году | 1427 |
|  | Промышленность |  |  |  |
|  | Котельные АО «ВМЗ» |  |  |  |
| 46 | -Теплофикационная котельная №1 (т/т Центральная) | 31165,411 | 33709 | 33709 |
| 47 | - Промышленная котельная №3 | 3088,332 | 3022 | 3022 |
| 48 | - котельная гостиницы Баташев | 425,815 | 381 | 381 |
| 49 | - котельная ЛПК | 7918,54 | 11590 | 11590 |
| 50 | - котельная ТЭСЦ-1 | 299,79 | 201 | 201 |
| 51 | Котельная ЗАО «Дробмаш» | 8357,4 | 8357,4 | 8357,4 |
| 52 | котельная ЗАО «Выксунский хлеб» | 908,54 | 908,54 | 908,54 |
| 53 | котельная ООО «ПТИЦЕКОМПЛЕКС ВЫКСОВО» | 6754,17 | 6754,17 | 6754,17 |
| 54 | котельная ООО «Агрофирма Металлург» | 698,88 | 698,88 | 698,88 |
| 55 | котельная АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» | 4492,8 | 4492,8 | 4492,8 |
|  | Зоны отдыха |  |  |  |
| 56 | ГБОУ ДО ДСООЦ «Лазурный» | 2296,32 | 2296,32 | 2296,32 |
| 57 | БО «Металлург» | 698,88 | 698,88 | 698,88 |
| 58 | ДОЛ «Костер» | переход на газовое топливо до 2035 г. | 20966 |
|  | Управление культуры |  |  |  |
| 59 | котельная ДТ по ул. Клубная | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
| 60 | котельная ДТ р.п. Досчатое | 49,92 | 49,92 | 49,92 |
| 61 | котельная ДТ д. Тамболес | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 62 | котельная библиотеки р.п. Шиморское | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 63 | котельная детской художественной школы д.Грязная | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| 64 | котельная ТД с. Сноведь | переход на газовое топливо до 2035 г. | 11,9 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |
| 65 | котельная ФАП с. Верхняя Верея | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
|  | котельная ФАП с. Чупалейка | переход на газовое топливо до 2035 г. | 3,02 |
| 66 | котельная линейной больницы р.п. Шиморское | переход на газовое топливо до 2020 г. | 648,96 | 648,96 |
| 67 | Управление образования |  |  |  |
| 68 | котельная школы р.п. Досчатое | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| 69 | котельная школы с. Сноведь | переход на газовое топливо до 2035 г. | 25,95 |
| 70 | котельная д/с с. Проволочное | переход на газовое топливо до 2026 г. | 24,17 | 24,17 |
|  | Администрации |  |  |  |
| 71 | котельная администрации с. Нижняя Верея | переход на газовое топливо до 2026 г. | 8,46 | 8,46 |
| 72 | МАУ "Парк КиО" |  |  |  |
| 73 | котельная по ул. Академика Королева | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
|  | ИТОГО: | 109661,098 | 123620,16 | 142910,574 |

Твёрдое топливо поставляется по заключенным договорам. Количество топлива определяется расчётом расхода топлива по котельным, выполненным на основании норм и особенностей эксплуатации котлов. Вид топлива определяется расчётом обоснования топлива и полученным на основании этого расчёта топливным режимом.

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов твердого топлива приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расходы твердого топлива по котельным АО «Выксатеплоэнерго» до 2035 года.

| № п/п | Наименование котельных | 2021 г. дрова п.м. куб. | 2025 г. дрова п.м. куб | 2035 г. Дрова п.м. куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная КВД, пл. Советская (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, пл. Советская, зд. 11/1) | 200 | 200 | 0 |
| 2 | котельная школы №10 (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Слепнева, зд. 19) | 370 | 370 | 0 |
| 3 | котельная школы с.Нижняя Верея (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Нижняя Верея, ул. Советская, д. 1 «Б») | 340 | 340 | 0 |
| 4 | котельная школы р.п. Виля, пер. Школьный (помещение под котельную по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п.Виля, пер. Школьный, д. 4) | 650 | 0 | 0 |
| 5 | котельная детского сада р.п. Виля, ул. Горячева (Помещение котельной (с оборудов.) по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Виля, ул. Горячева, зд.1 «В») | 280 | 280 | 0 |
| 6 | котельная Дома творчества (ДТ) с.Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б» (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, Верхняя Верея, ул. Школьная, зд. 42 «Б») | 270 | 270 | 0 |
| 7 | котельная с.Новодмитриевка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г Выкса, с.Новодмитриевка, м-н Центральный, зд.36) | 100 | 100 | 0 |
| 9 | котельная д. Покровка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д.Покровка, ул. Молодежная, д. 34) | 1250 | 1250 | 0 |
| 10 | котельная д. Новая Деревня (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, д. Новая Деревня, ул. Заречная, зд. 69) | 40 | 40 | 0 |
| 11 | котельная с.Чупалейка (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Чупалейка, ул. Специалистов, 1 «А») | 600 | 600 | 0 |
| 12 | котельная детского сада р.п. Досчатое, ул. Нагорная (Здание котельной по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. Нагорная, зд. 7) | 200 | 200 | 0 |
| 13 | котельная школы с.Туртапка, ул. Школьная (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Выкса, с.Туртапка, ул. Школьная, зд. 4 «А») | 650 | 650 | 0 |
|  | Зоны отдыха: |  |  |  |
| 14 | ДОЛ «Костер» | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление культуры администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |
| 15 | котельная ТД с. Сноведь | 20 | 20 | 0 |
|  | Здравоохранение: |  |  |  |
| 16 | котельная ФАП с. Чупалейка | 6 | 6 | 0 |
| 17 | котельная линейной больницы р.п. Шиморское | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования администрации городского округа город Выкса: |  |  |  |
| 18 | котельная школы с.Сноведь | 85 | 85 | 0 |
| 19 | котельная детского сада р. п. Виля (Проволочное) | 0 | 2 | 0 |
|  | Администрация городского округа город Выкса: |  |  |  |
| 20 | котельная здания администрации с. Нижняя Верея | 0 | 2 | 0 |
|  | ИТОГО по городскому округу город Выкса: | 5061 | 4415 | 0 |

Сводные данные по расходу газа намечаемых к строительству котельных (по генплану) приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3. - Сводные данные по расходу газа намечаемых к строительству котельных (по генеральному плану)

| № п/п | Наименование | Объем увеличения расхода газа до 2035 г., в том числе 1 очередь | Расход газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | 2 очередь |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | до 2020 года | до 2035 года |
| 1 | Центральное территориальное управление | 20794,4 | 15581,3 | 2133,9 | 0 | 12297,0 | 5202,4 |
| 2 | Западное территориальное управление | 4134,3 | 3745,5 | 468,3 | 0 | 3047,5 | 388,8 |
| 3 | Южное территориальное управление | 4660,2 | 4247,5 | 114,9 | 0 | 3443,4 | 412,7 |
| 4 | Северное территориальное управление | 12466,6 | 12466,6 | 3648,8 | 0 | 8747,1 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 42085,5 | 36040,9 | 6365,8 | 0 | 27535,0 | 6003,9 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

# 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Для строительства, технического перевооружения и реконструкции котельных ориентировочно потребуется:

- строительство котельных в целях улучшения теплоснабжения существующих и вновь построенных потребителей – 118,638 млн. руб (таблица 7.1.)

- строительство котельных для новых объектов по генеральному плану – 69,387 млн.руб. (таблица 7.2.)

- реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ) – 115,618 (таблица 7.3.)

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии.

р.п. Досчатое, ул. Чичерина, д. 33 г.о.г. Выкса – 2023 г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 0,3 МВт потребуется 2,220 млн. руб. Строительство позволит снизить прямые издержки в связи с уменьшением потерь на транспорт тепла и улучшить качество услуг.

По ул. Симы Битковой, в районе дома №28, г. Выкса – 2023г. Для строительства блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт потребуется 35,133 млн.руб. Строительство котельной осуществляется в связи со строительством жилого микрорайона на территории в границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой.

Финансовые потребности для строительства и технического перевооружения котельных приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Финансовые потребности на строительство котельных, млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты млн.руб | Сроки реализации | Плановые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 год | 2025-2035 год | Всего |
| 1 1 | БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой | 39,984 | 2023 | 39,984 |  | 39,984 |
| 1 2 | Строительство котельной по ул. Чичерина, р.п. Досчатое | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
| 1 3 | Реконструкция котельной р.п. Виля, переулок Школьный | 8,796 | 2022 | 8,796 |  | 8,796 |
| 1 4 | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Туртапка | 5,871 | 2022 | 5,871 |  | 5,871 |
| 1 5 | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) р.п. Досчатое | 3,778 | 2022 | 3,778 |  | 3,778 |
| 1 6 | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Верхняя Верея | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
| 1 7 | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Новодмитриевка | 41,503 | 2024 | 41,503 |  | 41,503 |
| 1 8 | Реконструкция котельной (перевод с твердого топлива на газ) с Чупалейка | 6,566 | 2026 |  | 6,566 | 6,566 |
| Всего: | 119,63 |  | 99,93 | 19,70 | 119,63 |

Финансовые потребности для строительства котельных для покрытия перспективной нагрузки намечаемых к строительству объектов СКБ по проекту генерального плана городского округа город Выкса до 2035г. приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Строительство котельных для покрытия перспективной нагрузки намечаемых к строительству объектов СКБ по генеральному плану городского округа город Выкса до 2035 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | ВСЕГО, млн. руб. | Плановые объемы финансирования (в ценах 2013 года), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | до 2020 ода | до 2035 года |
| Центральное территориальное управление: |
| 1 | с.п. Дружба | 1,32 | 1,32 |  |  | 3,99 |
|  | Итого: | 1,32 | 1,32 |  | 0,00 | 3,99 |
| Западное территориальное управление: |
| 2 | р. п. Ближне-Песочное | 5,85 | 1,43 |  | 2,20 | 0,00 |
| 3 | р.п. Шиморское | 6,73 | 3,99 |  | 1,32 | 0,00 |
| 4 | с. Борковка | 83,44 | 1,85 |  | 77,08 | 0,00 |
| 5 | с. Нижняя Верея | 1,32 |  |  | 1,32 | 0,00 |
| 6 | с.п. Озерный | 2,33 |  |  | 2,33 | 0,00 |
| 7 | с.п. Стрелка | 2,33 |  |  | 2,33 | 0,00 |
| 8 | д. Грязная | 8,03 | 1,98 |  | 5,47 | 0,00 |
|  | Итого: | 110,03 | 9,24 |  | 92,05 | 0,00 |
| Южное территориальное управление: |
| 9 | р. п. Виля | 16,27 | 1,73 |  | 1,98 | 0,00 |
| 10 | с. Верхняя Верея | 2,13 | 2,13 |  |  | 0,00 |
| 11 | с. Новодмитриевка | 1,53 | 0,56 |  | 0,97 | 0,00 |
|  | Итого: | 19,93 | 4,42 |  | 2,94 | 0,00 |
| Северное территориальное управление: |
| 12 | р.п. Досчатое | 19,18 | 5,87 |  | 9,73 | 0,00 |
| 13 | с. Туртапка | 3,62 | 1,53 |  | 2,10 | 0,00 |
|  | Итого: | 22,81 | 7,40 |  | 11,82 | 0,00 |
|  | ИТОГО по г. о. г. Выкса: | 158,07 | 21,07 | 0,00 | 110,80 | 3,99 |

Финансовые потребности для реконструкции котельных (перевод с твердого топлива на газ) по генеральному плану городского округа. Выкса до 2035г. приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Финансовые потребности для реконструкции котельных (перевод с твердого топлива на газ) по генеральному плану городского округа. Выкса до 2035 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | ВСЕГО млн. руб. | Плановые объемы финансирования (в ценах 2013 года) млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год | 2018 год | до 2020года | до 2035года |
| Центральное территориальное управление: |
| 1 | г. Выкса |  |  |  | 4,2 |  |
|  | Итого: | 4,2 |  |  | 4,2 |  |
| Западное территориальное управление: |
| 2 | р. п. Ближне-Песочное | 2,34 |  |  | 2,34 |  |
| 3 | р.п. Шиморское | 45,12 |  |  | 45,12 |  |
| 4 | с. Борковка | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 5 | с. Нжняя Верея | 3,01 |  |  |  | 3,01 |
| 6 | с.п. Пристанское | 2,3 |  |  |  | 2,3 |
| 7 | ДОЛ «Костер» | 7,2 |  |  |  | 7,2 |
|  | Итого: | 61,17 |  |  | 48,66 | 12,51 |
| Южное территориальное управление: |
| 8 | р. п. Виля | 2,66 |  |  | 2,66 |  |
| 9 | с. Верхняя Верея | 2,338 |  |  | 2,338 |  |
| 10 | с. Сноведь | 1,14 |  |  |  | 1,14 |
| 11 | с. Новодмитриевка | 20 |  |  |  | 20 |
| 12 | д. Покровка | 1,92 |  |  |  | 1,92 |
| 13 | д. Новая Деревня | 16 |  |  |  | 16 |
| 14 | с. Чупалейка | 1,86 |  |  |  | 1,86 |
|  | Итого: | 45,92 |  |  | 4,998 | 40,92 |
| Северное территориальное управление |
| 15 | р.п. Досчатое | 2,122 |  |  | 2,122 |  |
| 16 | с. Туртапка | 2,206 |  |  | 2,206 |  |
|  | Итого: | 4,328 |  |  | 4,33 |  |
|  | ИТОГО по городскому округу город Выкса: | 115,618 |  |  | 62,188 | 53,46 |

Плановые объемы финансирования для строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных до 2035 года приведена в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Плановые объемы финансирования для строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных до 2035 года

| Наименование | Всего, млн.руб | Плановые объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2025года | до 2035года |
| Строительство котельных для намечаемых к строительству объектов (по генеральному плану) | 78,785 | 72,047 | 6,738 |
| Реконструкция котельных (перевод с твердого топлива на газ) | 46,659 |  | 46,659 |
| ИТОГО: | 126,444 | 72,047 | 53,397 |

7.2 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения необходимо реконструировать и построить в период 2025-2035 г.г. более 100 км тепловых сетей, что потребует привлечения инвестиций в размере 339,233 млн. руб. В таблице 7.4, 7.5 приведена информация по инвестициям в строительство тепловых сетей до 2025, 2035г.г.

Таблица 7.4. - Инвестиции в строительство до 2025 годы.

| Протяженность участков тепловых сетей, п.м. | Год строительства | Стоимость работ, млн. руб. | НДС, млн. руб. | Общая стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР и наладоч ные работы, млн.руб. | Непредви денные расходы, млн.руб. | Всего, млн.руб. |  |  |
| Сети отопления: |
| Ø 32 – 24,7 м | 2020- 2025 | 141,1 | 7,4 | 133,7 | 26,6 | 159,7 |
| Ø 40 – 385,8 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 57 – 6565,3 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 76 – 5345,75 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 89 – 6540,7 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 108 – 7988,6 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 133 – 2962,05 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 146 - 1874 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 159- 11626,78 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 219 – 8670,7 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 273 - 1788 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 325 - 4912 м |  |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС |
| Ø 15 - 21 м | 2020 -2025 | 140,6 | 4,22 | 144,82 | 28,96 | 173,78 |
| Ø 25 – 60,3 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 32 – 1416,85 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 40 - 2364 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 48 - 1085 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 57 – 9886,1 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 65 – 178 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 76 – 63516,8 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 79 - 254 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 86 - 74 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 89 – 6682,97 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 108 – 5322,19 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 133 – 2337,7 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 146 – 677,57м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 159 – 8600,8 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 219 – 2553,2 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 273 – 2371,5 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.5 - Инвестиции в строительство 2025-2035 годы (сети).

| Протяженность участков теплотрассы, п.м. | Начало проекта (год) | СМР и наладочные работы, млн. руб. | Непредвиденные расходы, млн. руб. | Всего капитальные расходы, млн.руб. | НДС, млн. руб. | Всего смета проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |
| Ø 108 - 357 м | 2025 - 2035 | 1,71 | 0,051 | 1,761 | 0,332 | 2,113 |
| Ø 159 – 179,4 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 219 - 2,6 м |  |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС |
| Ø 57 – 544,7 м | 2025 - 2035 | 2,72 | 0,082 | 2,808 | 0,561 | 3,37 |
| Ø 76 - 160 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 108 -250,5 м |  |  |  |  |  |  |
| Ø 133 – 94,3 м |  |  |  |  |  |  |

Одновременно, в течение 2021-2025 г.г. для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и в связи с отработкой эксплуатационного ресурса следует заменить тепловые сети АО «Выксатеплоэнерго» протяженностью более 3 км и стоимостью 30,72 млн. руб.

В таблице 7.6. приведена информация по инвестициям в строительство тепловых сетей в 2021-2025 г.г.

Таблица 7.6. - Инвестиции в строительство в 2021-2025 г.г. (сети).

| Наименование участка | Протяженность участков теплотрассы, п.м. | Начало проекта (год) | СМР и наладочные работы, млн. руб. | Непредвиденные расходы, млн. руб. | Всего капитальные расходы, млн. руб. | НДС, млн. руб. | Всего смета проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы отопления ул. Красные зори (от БМК по ул. Красные зори до ТК-2, от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1, от ТК-6 до ТК-73, от ТК-2 до ТК-6) | 3,864 км. (Ø80, 100, 125, 150, 200,250 мм) | 2021 | 10,734 | 1,193 | 11,927 | 2,385 | 14,312 |
| Строительство теплотрассы по ул. Красные зори (от ТК-73 до ул. Ульянова, д.16/1) | Ø 133 ППУ – 70 п.м. Ø 108 ППУ – 60 п.м. Ø 89 ППУ – 160 п.м. Ø 90 PE-RT – 35 п.м. Ø 75 PE-RT – 35 п.м. Ø 50 PE-RT – 140 п.м. Ø PE-RT – 35 п.м. 640 п.м. | 2021 | 1,340 | 0,149 | 1,489 | 0,298 | 1,787 |
| Строительство теплотрассы по ул. Пушкина, участок №40 (от ТК-86 и перекрестка ул. Белякова и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом) | Ø108 ППУ - 440 п.м. Ø75 PE-RT – 440 п.м. 880 п.м. | 2022-2023 | 3,161 | 0,351 | 3,512 | 0,704 | 4,216 |
| Строительство теплотрассы по ул. Симы Битковой участок №26 (от ТК-86 и перекрестка ул. Беляковой и ул. Симы Битковой до врезки в новый дом) | Ø159 ППУ - 200 п.м Ø108 ППУ – 60 п.м. Ø90 PE-RT – 200 п.м. Ø75 ППУ – 60 п.м. 520 п.м. | 2022-2023 | 2,894 | 0,322 | 3,216 | 0,643 | 3,859 |
| ИТОГО: |  |  | 18,129 | 2,015 | 20,144 | 4,03 | 24,174 |

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ (в однотрубном исполнении) п.м. | Срок выполнения (год) | СМР и наладочные работы млн. руб. | Непредвиденные расходы млн., руб. | Всего капитальные расходы, млн.руб. | НДС, млн. руб. | Всего смета проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Зуева, в районе дома №3. Надземная теплотрасса от магазина «Бристоль» до перехода через ул. Пушкина | Ø 100 PE-RT – 62 п.м. Ø 90 PE-RT – 62 п.м. 124 п.м. | 2020 | 1,153 | 0,128 | 1,281 | 0,256 | 1,537 |
| 2 | Здание школы в районе ул. Александра Козерадского. От УТ-12 и УТ-21 до врезки в ТК на школу | Ø 273 ППУ – 285 п.м. Ø 180 PE-PT – 130 п.м. Ø 140 PE-RT – 85 п.м. Ø 110 PE-RT – 50 п.м. 550 п.м. | 2023-2025 | 6,828 | 0,759 | 7,587 | 1,517 | 9,104 |
| 3 | Территория на границах улиц Белякова, Осипенко, Пушкина, Симы Битковой. От БМК в районе дома №28 по ул. Симы Битковой до подключаемых домов (№№1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 9/А, 28) | Ø 2730 ППУ – 60 п.м. Ø 219 ППУ – 220 п.м. Ø 159 ППУ – 280 п.м. Ø 108 ППУ – 570 п.м. Ø 89 ППУ – 480 п.м. Ø 140 PE-RT – 60 п.м. Ø 110 PE-RT – 500 п.м. Ø 90 PE-RT – 85 п.м. 2255 п.м. | 2023-2025 | 15,565 | 1,729 | 17,294 | 3,459 | 20,753 |
|  | ИТОГО: |  |  | 23,546 | 2,616 | 26,162 | 5,232 | 31,394 |

Таблица 7.7 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки от котельных АО «ВТЭ».

Плановые объемы финансирования для строительства и реконструкции тепловых сетей до 2035 года приведена в таблице 7.7.1.

Таблица 7.7.1. Плановые объемы финансирования для строительства и реконструкции тепловых сетей до 2035 года

| Наименование | ВСЕГО, млн.руб. | 2019-2023г. |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкции тепловых сетей | 448,436 | 448,436 |

| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения будет произведена в рамках инвестиционного соглашения в период с 2021 по 2030 годы. Таблица 7.8. – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей в рамках инвестиционного соглашения по адресу: г.Выкса, ул.Братьев Баташовых (УТ-2) - ул. Шаблыгина (ТК-5) (Теплотрасса Центральная) |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность участков теплотрассы, п.м. | Год ввода в эксплуатацию | СМР и наладочные работы, тыс. руб. | Непредвиденные расходы, тыс.руб. | Всего капитальные расходы, тыс.руб. | НДС, тыс. руб. | Всего смета проекта, тыс.руб. |
| 1 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-5 до ТК-6 | 0,063. | 2021 | 7472,06 | 476,94 | 7949,00 | 1589,80 | 9538,80 |
| 2 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-6 до ТК-7 | 0,055 | 2021 | 6611,73 | 422,03 | 7033,76 | 1406,75 | 8440,51 |
| 3 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-18 до ТК-19 | 0,061. | 2022 | 7767,30 | 495,78 | 8263,08 | 1652,62 | 9915,70 |
| 4 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-19 до ТК-20 | 0,052 | 2022 | 6877,27 | 438,97 | 7316,24 | 1463,25 | 8779,49 |
| 5 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-20 до ТК-21 | 0,055 | 2022 | 6457,63 | 412,19 | 6869,82 | 1373,96 | 8243,78 |
| 6 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-16 до ТК-17 | 0,106 | 2023 | 12380,81 | 790,26 | 13171,07 | 2634,21 | 15805,28 |
| 7 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-17 до ТК-18 | 0,077 | 2023 | 10048,21 | 641,37 | 10689,58 | 2137,92 | 12827,50 |
| 8 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-1 до ТК-1а | 0,05 | 2024 | 7369,02 | 470,36 | 7839,38 | 1567,88 | 9407,26 |
| 9 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-1а до ТК-2 | 0,065 | 2024 | 7910,93 | 504,95 | 8415,88 | 1683,18 | 10099,06 |
| 10 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-2 до ТК-3 | 0,035 | 2024 | 5466,07 | 347,62 | 5793,69 | 1158,74 | 6952,43 |
| 11 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-3 до ТК-4 | 0,035 | 2024 | 5598,50 | 357,35 | 5955,85 | 1191,17 | 7147,02 |
| 12 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-4 до ТК-5 | 0,025 | 2024 | 4473,08 | 285,52 | 4758,60 | 951,72 | 5710,32 |
| 13 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-21 до ТК-22 | 0,052 | 2025 | 7480,96 | 477,51 | 7958,47 | 1591,69 | 9550,16 |
| 14 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-22 до ТК-100 | 0,1 | 2025 | 12904,56 | 823,70 | 13728,25 | 2745,65 | 16473,90 |
| 15 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-100 до ТК-101 | 0,145. | 2026 | 15437,09 | 985,35 | 16422,44 | 3284,49 | 19706,93 |
| 16 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-101 до ТК 101а | 0,129. | 2026 | 13372,97 | 853,59 | 14226,56 | 2845,31 | 17071,87 |
| 17 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-101а до ТК-101б | 0,045 | 2027 | 7622,61 | 486,55 | 8109,16 | 1621,83 | 9730,99 |
| 18 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-101а до ТК-102 | 0,062 | 2027 | 7057,50 | 450,48 | 7507,98 | 1501,60 | 9009,58 |
| 19 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-7 до ТК-8 | 0,057 | 2027 | 7910,11 | 504,90 | 8415,01 | 1683,00 | 10098,01 |
| 20 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-8 до ТК-9 | 0,045 | 2027 | 6742,47 | 430,37 | 7172,84 | 1434,57 | 8607,41 |
| 21 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-9 до ТК-10 | 0,042 | 2028 | 6301,68 | 402,23 | 6703,91 | 1340,78 | 8044,69 |
| 22 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-10 до ТК-11 | 0,05 | 2028 | 7112,10 | 453,96 | 7566,06 | 1513,21 | 9079,27 |
| 23 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-11 до ТК-12 | 0,048 | 2028 | 7217,03 | 460,66 | 7677,69 | 1535,54 | 9213,23 |
| 24 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-12 до ТК-13 | 0,067 | 2028 | 9295,57 | 593,33 | 9888,9 | 1977,78 | 11866,68 |
| 25 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-13 до ТК-14 | 0,082 | 2029 | 11428,19 | 729,46 | 12157,65 | 2431,53 | 14589,18 |
| 26 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-14 до ТК-15 | 0,079 | 2029 | 11061,57 | 706,06 | 11767,63 | 2353,53 | 14121,16 |
| 27 | Перекладка трубопроводов отопления ТК-15 до ТК-16 | 0,06 | 2029 | 8941,05 | 570,71 | 9511,75 | 1902,35 | 11414,10 |
| 28 | Перекладка трубопроводов отопления от УТ-1 до ТК-1 (воздушка) | 0,155 | 2030 | 16927,95 | 1080,51 | 18008,46 | 3601,69 | 21610,15 |
|  | Итого | 189 |  | 245225,99 | 15652,72 | 260878,71 | 52175,74 | 313054,45 |

примечание:

диаметр перекладываемых трубопроводов Ø 500 ППУ, кроме пунктов 15, 16,19,20 - Ø 400 ППУ

# Раздел 8. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со ст.4, п.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

При разработке Схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала теплоснабжающей организации должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества, определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Если следовать изложенной в Правилах процедуре, то в городском округе город Выкса может быть образована одна ЕТО.

Основанием для укрупнения ЕТО может быть решение по Схеме теплоснабжения относительно поэтапного перевода тепловой нагрузки от АО «ВМЗ» на автономные блочно-модульные котельные, расположенные в жилых кварталах городского округа город Выкса.

Крупная теплоснабжающая организация обладает гораздо более значительным по сравнению даже с мощными промышленными потребителями техническим, кадровым и финансовым потенциалом для реализации мер по повышению энергоэффективности.

Теплоснабжающая организация в ранге ЕТО может решать следующие задачи:

- оптимизация режимов работы теплоисточников;

- снижение текущих и капитальных затрат и, как следствие, получение более низкой себестоимости единицы теплоэнергии;

- повышение конкурентоспособности за счет расширения ассортимента услуг по энергоэффективности и повышения надежности энергоснабжения;

- разработка более обоснованных планов ввода новых мощностей со снижением инвестиционных рисков;

- ускоренный вывод из эксплуатации низкоэкономичных энергоустановок.

Энергосбережение охватывает все категории потребителей и реализуется через применение прогрессивных энергосберегающих технологий таких, как теплоизоляция трубопроводов и оборудования, установка измерительных приборов и терморегулирующих устройств в жилом секторе и в бюджетных организациях, увеличение КПД генерирующего и теплоиспользующего оборудования.

Рационализация режимов энергопотребления имеет целью выравнивание суточных и сезонных графиков тепловых нагрузок (управление нагрузкой). Реализуется в формах: снижение «пика», заполнение «провала», смещение нагрузки.

Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую политику в городском округе.

Преимущества АО «Выксатеплоэнерго»:

- показатели эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- наличие центральной дежурно-диспетчерской службы;

- более высокий уровень надежности поставок тепловой энергии на объекты ЖКХ и потребителям городского округа город Выкса;

- наличие инвестиционных программ и их успешная реализация;

- одна крупная организация в лице АО «Выксатеплоэнерго» более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более высоком уровне, осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения.

В настоящее время АО «Выксатеплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) владение на праве оперативного управления 45 котельными, к которым непосредственно подключены потребители тепловой энергии для отопления жилого фонда и объектов СКБ на территории городского округа город Выкса;

2) владение на праве оперативного управления магистральными и квартальными тепловыми сетями;

3) способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации;

4) АО «Выксатеплоэнерго» согласно требованиям критериев по определению ЕТО при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности ЕТО, а именно:

а) заключает и исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в зоне своей деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения ЕТО предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского округа город Выкса - предприятие АО «Выксатеплоэнерго».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии рассмотрены в зонах действия крупных источников тепловой энергии, таких как котельные АО «ВМЗ», котельная по ул. Нахимова (Котельная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Нахимова, зд. 20), котельная №20 (БМК по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Островского, зд. 18 «Б»), котельная м-на Юбилейный, зд. 75 (БМК мощностью 7,5 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Юбилейный, зд. 75), котельная м-на Гоголя, зд. 10«Б» (БМК мощностью 16 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, зд. 10«Б»).

При этом проанализировано ежегодное распределение тепловых нагрузок между самим крупным источником и потребителями, а также котельными, находящимися в зоне действия этого источника.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории городского округа Выкса бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.